
CZĘŚĆ II SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Budowa ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich  - mioceńskich - studni podstawowej nr 3 dla Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach gm. Kleszczewo

Spis treści
31.
Przedmiot zamówienia


52.
Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia budowy ujęcia wód podziemnych – studnia nr 3:


63.
Wymagania Zamawiającego:


74.
Obowiązki Wykonawcy:


75.
Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych:


86.
Podstawy wykonania zamówienia


87.
Załączniki




1. 
 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Budowa ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach 15A, gm. Kleszczewo.
Ujęcie Wody – studnia nr 3 zlokalizowana jest w miejscowości Nagradowice 15A, nr ewidencyjny działki 80/7, obręb ewidencyjny 0006 Krzyżowniki, jednostka ewidencyjna 302106_2 Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Ujęcie wody – studnia nr 3
Na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich - mioceńskich wykonano projekt robót geologicznych, który został zatwierdzony w formie Decyzji przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Zapotrzebowanie na wodę:
Studnia nr 3 – Qekspl. = 51 m3/h, Qmax=51 m3/h
Uwaga: pompowania dla otworu nr 3 należy wykonać z wydajnością 51 m3/h.
Przeznaczenie wody:

Cele socjalno – bytowe, gospodarcze, przeciw pożarowe oraz produkcyjne komunalnego ujęcia wody w miejscowości Nagradowice.
Cel i zakres zadania:

Zadanie polega na wykonaniu jednego otworu hydrogeologicznego nr 3 (oznaczenie przyjęte w Projekcie robót geologicznych) ujmującego neogeński – mioceński poziom wodonośny dla zaopatrzenia w wodę niezbędną do picia, potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciw pożarowych dla mieszkańców miejscowości Nagradowic i okolicznych wsi.
Wykonanie niezbędnej dokumentacji hydrogeologicznej i powykonawczej.
Zadanie obejmuje również dostawę pompy głębinowej, wykonanie rurociągu tłocznego, dostawę, montaż armatury i obudowy studni.
Na terenie stacji uzdatniania wody w Nagradowicach gm. Kleszczewo funkcjonuje studnia nr 2, która powstała w 1976 r.
Wykonanie otworu poszukiwawczo – eksploatacyjnego:
Projektowaną głębokość 160 m p.p.t. przewiduje się osiągnąć przy zastosowaniu:
· Wiercenie w celu zabudowy konduktora z rur stalowych – roboczych Ø 508 mm (20’) do głębokości 6,0 m p.p.t. Wiercenie należy wykonać systemem udarowo – okrętnym. Po zakończeniu wiercenia konduktor zostanie usunięty.
· Wiercenie Ø 444 mm (18’) w przedziale głębokości 6,0-160,0 m p.p.t. z odwrotnym obiegiem płuczki „lewym” i stabilizowaniem ścian otworu za pomocą płuczki wiertniczej.
Rodzaj płuczki wiertniczej dobiera wykonawca.
Przewidywaną neogeńską – mioceńską warstwę wodonośną zalegającą w przelocie 120,0 – 157,0 m p.p.t., należy zafiltrować kolumną rur PVC SBF typ KV DN 250 Ø zew. 280 mm gwintowanych, atestowanych do wód pitnych.

Konstrukcja kolumny filtrowej należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową zgodnie z poniższym opisem:

· rura nadfiltrowa PVC SBF typ KV DN 250 Ø zew. 280 mm, długości 121,0 m (0,0 – 121 m p.p.t.),

· część czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC SBF typ KV DN 250 Ø zew. 280 mm, długości 36,0 m (121,0 -157,0 m p.p.t) z siatką stylonową nr 14 lub w zależności od uziarnienia warstwy
· rura podfiltrowa PVC typ KV DN 250 Ø zew. 280 mm z denkiem PVC, długości 3,0 m (157,0-160,0 m p.p.t.).
Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra wypełnić obsypką piaskową dobraną do granulacji warstwy wodonośnej, przewidywana obsypka piaskowa o granulacji 0,8 – 1,4 mm. Obsypkę wykonać również 7,0 m powyżej górnej krawędzi filtra (114,0-121,0 m p.p.t.). Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową (cembrową), a ścianą otworu na głębokości 0,0-40 m p.p.t.  i 66,0 – 114,0 p.p.t.  należy uszczelnić compactonitem.

Po wykonaniu powyższych prac należy przystąpić do badań hydrodynamicznych - pompowania oczyszczającego i pompowania próbnego.

Uwaga:

Pompowania dla otworu nr 3 należy wykonać z wydajnością 51 m3/h

Uwaga:

W zależności od uzyskanych parametrów otworu nr 3 należy opracować dokumentację hydrogeologiczną pojedynczego otworu nr 3  lub w przypadku nie nawiercenia utworów wodonośnych, w porozumieniu z Inwestorem otwór należy zlikwidować.
Wykonanie robót geologicznych wyszczególnionych w projekcie robót geologicznych podlega rygorom dotyczącym ruchu zakładu górniczego określonym w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. ,,Prawo geologiczne i górnicze’’ oraz przepisom wykonawczym. 
2. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia budowy ujęcia wód podziemnych – studnia nr 3:
a) Wykonanie prac geodezyjnych wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Po zakończeniu prac geologicznych wykonany otwór należy dowiązać do istniejącej państwowej sieci pomiarowej. Należy ustalić: rzędną w terenie, współrzędne geograficzne i topograficzne.
b) Wykonanie otworu hydrogeologicznego zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie czynności wykonywane w związku z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być odnotowane w dokumentacji wiercenia.
c) Dostawa i montaż kolumny filtrowej zgodnie z dokumentacją projektową.

d) Wypełnienie przestrzeni pomiędzy kolumną filtrową a ścianą otworu zgodnie z dokumentacją projektową.

e) Wykonanie badań hydrodynamicznych – pompowania oczyszczającego i próbnego.
f) Wykonanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z odwierconej warstwy wodonośnej.

g) Wykonanie badań granulometrycznych wybranych próbek skał z warstwy wodonośnej.

h) Dezynfekcja otworu.

i) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych. Dokumentację hydrogeologiczną należy sporządzić w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej i przekazać właściwemu organowi administracji geologicznej (Marszałek Województwa Wielkopolskiego).
j) Utylizacja materiału z urobku. 

k) Zapewnienie odpowiedniego materiału, sprzętu i kwalifikowanej obsługi do realizacji zadania.

l) W przypadku nie nawiercenia utworów wodonośnych, w porozumieniu z Inwestorem otwór należy zlikwidować urobkiem zgodnie z stratygrafią przecinanych warstw.

m)  Wykonanie prac porządkowych, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

n)  Dokumentacja powykonawcza – 2 egz. w formie papierowej 1 egz. w formie elektronicznej.

3. Wymagania Zamawiającego:
a) Wykonawca winien zapoznać się z terenem budowy i dokumentacją projektową oraz wnieść ewentualne uwagi na etapie ogłoszonego zapytania ofertowego.
b) Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego i nadzoru inwestorskiego.

c) Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy pod względem wykonywanych robót we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane, ponadto teren budowy oznakuje i uniemożliwi dostęp osobom trzecim, a prace będą wykonywane zgodnie z przepisami BHP i p. poż.

d) Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne badania, świadectwa, certyfikaty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

e) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Za przypadkowo wyrządzone szkody w trakcie realizacji robót odpowiedzialny jest Wykonawca.

f) Wykonawca swoim działaniem nie będzie łamał przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na terenie prowadzonych prac i poza nim. Będzie unikał zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych i powierzchniowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót wiertniczych. Ma to duże znaczenie ze względu na prowadzenie robót na terenie ujęcia wody i w obrębie jego strefy ochronnej – teren ochrony bezpośredniej.
g)  W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Projektanta, Zamawiającego i Inspektora nadzoru.

h)  Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (rozwiązania równoważne). W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia negatywna będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu ,,nierównoważności’’ zaproponowanych ,,zamienników’’. 
i) Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat – licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

4. Obowiązki Wykonawcy:

a) Realizacja zadania w zakresie określonym w SIWZ i Dokumentacji Projektowej.

b) Naprawa uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi – w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).
c) Naprawa uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowana prowadzonymi robotami budowlanymi.

d) Wywiezienie i utylizacja wszystkich zdemontowanych materiałów, gruzu, ziemi oraz ,,zwierciny’’ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.
e) Właściwe zgodne z planem ruchu usytuowanie wiertnicy.
f) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów.

5. Wymagania dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych:

a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.
b) Rury studzienne winny spełniać wymogi normy PN-68/H-74 229 – rury wiertnicze.

c) Przed zamontowaniem filtra do otworu winien być spisany protokół odbioru filtra przez dozór geologiczni i przedstawiciela Zamawiającego. Materiał na budowę filtra powinien posiadać świadectwo dopuszczające do kontaktu z wodą pitną. 

d) Wykonawca powinien posiadać sprawny i po wykonaniu przeglądów technicznych sprzęt zapewniający realizację zamówienia.
6. Podstawy wykonania zamówienia
a) Informacje zawarte w niniejszej SIWZ.
b) Wizje lokalne i ustalenia z użytkownikiem.

c) Obowiązujące Prawo geologiczne, Prawo budowlane, rozporządzenia normy,  normatywy techniczne oraz przepisy związane z treścią opracowania.
7. Załączniki
a) Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich - mioceńskich w miejscowości Nagradowice. Projekt opracowany w maju 2022 r. przez firmę SALMOPEM Przemysław Dąbrowski  ul. Słowackiego 3, 63-020 Zaniemyśl.
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych.

c) Przedmiar robót.

d) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.12.2022 r.

8. UWAGA

Ofertę wykonawcy należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz opisu przedmiotu zamówienia.
str. 1

