TYTUŁ OPRACOWANIA:

OPERAT WODNOPRAWNY

NA WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO – STUDNI PODSTAWOWEJ NR 1M ORAZ POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW NEOGEŃSKICH - MIOCEŃSKICH Z UJĘCIA

W MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO

gmina: KLESZCZEWO

powiat: POZNAŃSKI

województwo: wielkopolskie

numer działki: 92/11

UŻYTKOWNIK:

ZAKŁAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3

63 – 005 Kleszczewo

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr Justyna Dąbrowska

mgr Przemysław Dąbrowski

Egz. nr 1

Zaniemyśl, kwiecień 2019 r.

Spis treści

1. DANE OGÓLNE	4

1.1. Przedmiot i cel opracowania	4

1.2. Podstawa prawna opracowania	6

1.3.  Spis wykorzystanych materiałów	6

1.5. Organ wydający pozwolenie wodnoprawne	7

2. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU	7

3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	8

4. CELU I RODZAJU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB ROBÓT	8

5. RODZAJU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH	9

6. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH	9

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW	11

8. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	11

9. OPIS I LOKALIZACJA URZĄDZENIA WODNEGO W TYM NAZWĘ LUB NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO Z NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPÓŁRZĘDNYMI	12

9.1. Urządzenie wodne – studnia nr 1M	12

9.2. Obudowa studni głębinowej nr 1M	14

9.3. Lokalizacja urządzeń wodnych – współrzędne geograficzne	15

10. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM	15

10.1. Warunki hydrogeologiczne	15

10.1.1. Wody w utworach czwartorzędowych	16

10.1.2. Wody w utworach neogeńskich	17

10.1.3. Jakość wód podziemnych w utworach neogeńskich – mioceńskich	19

11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z:	21

11.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i  warunków korzystania z wód regionu wodnego	21

11.2. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym	22

11.3. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy	23

11.4. Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	24

11.5. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych  o szczególnym znaczeniu transportowym	24

12. OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH	24

13. WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, ŚREDNIEGO NISKIEGO Z WIELOLECIA LUB ZASOBU WÓD PODZIEMNYCH	26

14. PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCHW TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA	26

15. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY	27

16. ILOŚĆ POBRANEJ WODY	28

17. OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POBORU WÓD, W TYM ICH MAKSYMALNĄ TECHNICZNĄ WYDAJNOŚĆ ORAZ PRZEWIDYWANY CZAS ICH WYKORZYSTANIA	30

13.3.1. Pompownia I°	31

13.3.2. Źródło sprężonego powietrza	31

13.3.3. Aerator	31

13.3.4. Filtracja	32

13.3.5. Dezynfekcja	32

13.3.6. Zbiornik retencyjny	32

13.3.7. Pompownia II°	32

13.3.8. Pompa płuczna	33

13.3.9. Rurociągi i armatura	33

18. OKREŚLENIE RODZAJU URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POMIARU POBORU WÓD	33

19. OKREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ POBIERANEJ WODY	33

20. TERMINY POBIERANIA WODY DLA ZAKŁADÓW, KTÓRYCH DZIALALNOŚĆ CECHUJE SIĘ SEZONOWĄ ZMIENNOŚCIĄ	34

21. SPOSÓB I ZAKRES PROWADZENIA POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI POBIERANYCH WÓD W STANIE PIERWOTNYM	35

22. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH	35

23. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA OKRESOWYCH POMIARÓW WYDAJNOŚCI I POZIOMU ZWIERCIADŁA W STUDNI	35

24. OKREŚLENIE CELÓW LUB POTRZEB NA KTÓRE ODBIORCA WÓD PRZEZNACZA POBRANE PRZEZ ZAKŁAD W RAMACH USŁUG WODNYCH WODY PODZIEMNE	35

25. ODPROWADZNIE WÓD POPŁUCZNYCH ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW	36

26. OKREŚLENIE STANU I SKŁADU WÓD POPŁUCZNYCH	36

27. WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI I ILOŚCI WÓD POPŁUCZNYCH	37

29. GOSPODARKA ODPADAMI	37

30. STREFA OCHRONNA UJĘCIA	38

31. OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH	38

32. WNIOSEK WODNOPRAWNY	39

33. ZAŁĄCZNIKI	40

# 1. DANE OGÓLNE

## 1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej podstawowej nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z terenu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gowarzewo (działka nr 92/11).

Aktualnie zaopatrzenie tej części gminy Kleszczewo w wodę pitną następuje z ujęcia wiejskiego w miejscowości Gowarzewo (dz. nr 92/3), które składa się z trzech studni nr 1, nr 2 (1A) i nr 2A ujmujących wody piętra czwartorzędowego, poziom plejstoceński  Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Zakład Komunalny Sp. z o.o. decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu nr PO.ZUZ.4.421.714.2018.AK z dnia 12.10.2018 r. potwierdził przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Kleszczewo decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.X-6223-22/6 z dnia 11.09.2006 r. w zakresie poboru wód z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich. Wielkość poboru wód określona w pozwoleniu wynosi Qroczne =  137 532,0 m3/rok, Qdob = 376,8 m3/dobę, Qmax h = 30,0 m3/h, ważność pozwolenia – 30.09.2026 r. Odprowadzenie wód popłucznych następuje na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.6341.1.229.2015.XXIV z dnia 28.01.2016 r. w ilości Qroczne max= 1002,7 m3/rok, Qd śr. = 21,99 m3/dobę, Qh max=2,0 m3/h – zał. nr 7.

W przeciągu 47 lat eksploatacji poziomu WDK na ujęciu w Gowarzewie statyczne zwierciadło wody obniżyło się o 25,7 m. Jest to wynikiem wytworzenia się leja depresji wynikającego z dotychczasowej eksploatacji przy czym lej depresji jest zwielokrotniony wskutek odbicia się od pobliskiej granicy bocznej WDK. Spada również uzyskiwana wydajność poszczególnych studni z Q = 30 m3/h przy s = 19,5 m (studnia nr 1 w 1972 r.) do Q = 18 m3/h przy s = 19,85 m (studnia nr 2A w 2008 r.). Studnia nr 2 ze względu na jej zły stan techniczny (odsłonięty filtr i piaszczenie) jest już od kilku lat nieczynna.

Działające studnie nr 1 i 2a są eksploatowane w sposób ciągły z dużą wydajnością, a w związku z długoletnią eksploatacją otworów nr 1 (od 1972 r.) i nr 2A (od 2008 r.) oraz przede wszystkim ze względu na fakt stale obniżającego się zwierciadła wód poziomu WDK, aktualnie Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. nie jest w stanie zapewnić pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę związanego z rozwojem sieci wodociągowej.  Sytuacja pogorszyła się znacznie w 2018 r., ponieważ w eksploatowanych otworach czwartorzędowych zwierciadło wody obniża się i spada wydajność eksploatacyjna, a jednocześnie występująca w porze letniej susza wymusza na Użytkowniku zwiększoną produkcję wody. Aktualnie Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania na wodę zmuszony jest przesyłać wodę z innych komunalnych ujęć oraz z sieci zewnętrznej firmy AQUANET S.A.

W związku z powyższym w celach podniesienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę wszystkich użytkowników ujęcia położonego w miejscowości Gowarzewo, Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. postanowił wykonać otwór nr 1M na terenie wiejskiego ujęcia wody, które usprawni pracę ujęcia oraz docelowo zabezpieczy możliwości produkcyjne ujęcia w przypadku gdy poziom WDK (czwartorzędowy – plejstoceński) ze względów technicznych (spadek zwierciadła, odsłonięcie filtrów, spadek wydajności otworów) nie będzie mógł być eksploatowany.

Studnia nr 1M powstała na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Gowarzewo, działka 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, opracowanego przez Hydrogeo, Justyna Dąbrowska, Zaniemyśl, 2017 r., a zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7430.30.2017 z dnia 03.08.2017 r. – zał. nr 3.

Dla przedmiotowej inwestycji budowy urządzenia wodnego – studni podstawowej nr 1M decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4260.96.2017.AM.15 z dnia 16.04.2018 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  – zał. nr 5.

Dla ujęcia komunalnego położonego na działce nr 92/11 w Gowarzewie, zostały ustalone nowe zasoby eksploatacyjne z utworów neogeńskich – mioceńskich  w ilości Q = 52,0 m3/h przy sc = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

W związku z chęcią przystąpienia do eksploatacji nowego komunalnego ujęcia wód podziemnych (studni podstawowej nr 1M) w miejscowości Gowarzewo dz. nr 92/11 zachodzi konieczność opracowania operatu wodnoprawnego i uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego przez Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. ul. Sportowa 3, 63 – 005 Kleszczewo.

## 1.2. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).

## 1.3.  Spis wykorzystanych materiałów

- Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gowarzewo, działka nr 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, Hydrogeo Justyna Dąbrowska, Zaniemyśl, 2017 r.,

- Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich w miejscowości Gowarzewo, działka nr 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, Hydrogeo Justyna Dąbrowska, Zaniemyśl, 2018 r.,

- Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich – otwór 2A w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, Zakład Geologiczno – Wiertniczy Hydroservis, Poznań, 2008 r.,

- Aneks nr 1 do dokumentacji kat. „B” ujęcia wód podziemnych z utworów plejstoceńskich (studnia awaryjna) w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo, województwo poznańskie, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę Pracownia Projektowa Poznań z siedzibą w Jasinie, 1977 r.,

- Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. „B” ujęcia wody podziemnej z utworów plejstoceńskich – czwartorzędowych w miejscowość Gowarzewo, powiat Środa Wlkp., województwo poznańskie, Hydrogeologiczna Spółdzielnia Pracy w Jelonku k. Poznania, 1972 r.,

- Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z utworów plejstoceńskich z ujęcia w Gowarzewie, gm.  Kleszczewo, autor J. Kolasiński, lipiec 2006 r.,

- Kondracki J., 2000 – Geografia Polski – mezoregiony fizyczno – geograficzne, PWN Warszawa,

- Krygowski B., 1961 – Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej, cz. I – Geomorfologia, PTPN Poznań,

- Badania i pomiary terenowe,

- Informacje uzyskane od Użytkownika ujęcia.

## 1.5. Organ wydający pozwolenie wodnoprawne

Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego są właściwe organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w przedmiotowym wypadku jest to Dyrektor Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z póź. zm.).

# 2. OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA, JEGO SIEDZIBY I ADRESU

Zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni podstawowej nr 1M z utworów neogeńskich – mioceńskich oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z terenu ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gowarzewo (działka nr 92/11) jest:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3

63 – 005 Kleszczewo

# 3. CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Celem zamierzonego korzystania z wód jest szczególne korzystanie z wód obejmujące:

- wykonanie urządzenia wodnego – studni podstawowej nr 1M ujmującej wody podziemne piętra neogeńskiego, poziom mioceński na terenie działki nr 92/11 w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo oraz

- pobór wód podziemnych z terenu ujęcia w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo z: utworów neogeńskich – mioceńskich (dz. nr 92/11) w ilości:   Qroczne dopuszczalne= 229 220,0 m3/rok, Qd.śr= 628,0 m3/dobę, Qs.max = 0,014 m3/s

Woda podziemna wykorzystywana jest dla potrzeb bytowo – socjalnych i gospodarczych mieszkańców i przedsiębiorców zaopatrywanych przez wodociąg komunalny w Gowarzewie.

W związku z powyższym ujęcie wody podziemnej pracuje w sposób ciągły przez cały rok.

# 4. CELU I RODZAJU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB ROBÓT

Projektowane urządzenie wodne stanowi jedna studnia głębinowa nr 1M (podstawowa) ujmująca wody podziemne piętra neogeńskiego, poziom mioceński. Urządzenie wodne zlokalizowane zostanie w miejscowości Gowarzewo, działka nr 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Ujęcie w Gowarzewie z utworów neogeńskich – mioceńskich składa się z jednego otworu nr 1M, który został wykonany w 2018 r. Ujęcie to będzie zaopatrywało w wodę pitną  oraz do celów socjalnych i gospodarczych wszystkich użytkowników komunalnego ujęcia w Gowarzewie.

Podczas budowy i eksploatacji urządzenia wodnego zastosowano następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- Prawidłowe wykonanie otworu hydrogeologicznego tj. pod nadzorem uprawnionego geologa, zgodnie z projektem robót geologicznych.

- Roboty geologiczne wykonano w sposób umożliwiający ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.

- Teren projektowanych robót został ograniczony do niezbędnej powierzchni wymaganej dla bezpieczeństwa ich prowadzenia.

- Prawidłowy sposób zabezpieczenia warstwy wodonośnej przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni terenu (po rurze nadfiltowej) za pomocą uszczelnienia z compactonitu.

- Po zakończonych pracach teren robót wiertniczych został doprowadzony do stanu pierwotnego.

- Wykonanie obudowy studziennej zabezpieczającej głowicę studni przed przenikaniem wód opadowych i zniszczeniem studni przez osoby postronne.

- Prawidłowy dobór i zamontowanie pompy studziennej.

# 5. RODZAJU URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKÓW ŻEGLUGOWYCH

Jako urządzenie pomiarowe służą następujące urządzenia:

- woda surowa – wodomierz wody surowej DN100 w obudowie studni nr 1M – 1 szt.,

- woda uzdatniona – wodomierz typ MWN – 100 NK – 1 szt.

# 6. RODZAJ I ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH

Zasięg zamierzonego korzystania z wód tj. budowy urządzenia wodnego – studni nr 1M ogranicza się do działki nr 92/11 na której zostanie wykonane. Przebieg prac i robót geologicznych podczas odwiercenia otworu nr 1M w miejscowości Gowarzewo został zawarty w Dokumentacji hydrogeologicznej ustalającącej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich w miejscowości Gowarzewo, działka nr 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie, Hydrogeo, Zaniemyśl, 2018 r., który stanowi załącznik do niniejszego operatu wodnoprawnego. Dokumentacja została zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

W urządzeniu wodnym – studni nr 1M na rurze wznośnej zostanie zamontowana pompa głębinowa, umożliwiająca pobór wód. Następnie studnia nr 1M zostanie podłączona do rurociągu łączącego ją ze stacją uzdatniania wody. Studnia nr 1M zostanie wyposażona w obudowę PVC typu Lange. Wszystkie powyższe prace nie będą wykraczały poza obręb działki 92/11 w Gowarzewie.

Zasięg poboru wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich ogranicza się jedynie do mioceńskiej warstwy wodonośnej i może być z pewnym przybliżeniem utożsamione z teoretycznie obliczonym promieniem leja depresji przy wydajności ujęcia (otworu): studnia nr 1M przy Q = 50,0 m3/h zasięg leja depresji wynosi R = 661 m.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w/w zasięg leja depresji nie odpowiada zasięgowi zamierzonego korzystania z wód – zasięgowi oddziaływania poboru wód, który przede wszystkim uzależniony jest od: głębokości zalegania poziomu wodonośnego, rodzaju zwierciadła warstwy wodonośnej, wykształcenia litologicznego utworów występujących w nadkładzie warstwy wodonośnej, obszaru spływu i lokalnych warunków hydrogeologicznych.

W analizowanym przypadku ujęcia w Gowarzewie:

- lej depresji występuje w warstwie wodonośnej, którą stanowi warstwa  neogeńska – mioceńska o subartezyjskim zwierciadle wody, występująca na głębokości 131,0 – 140,0 m p.p.t.,  o ograniczonym rozprzestrzenieniu,

- w nadkładzie warstwy wodonośnej występują przede wszystkim gliny zwałowe i iły, które są utworami półprzepuszczalnymi. Ten rodzaj utworów w sposób bardzo dobry izoluje warstwę wodonośną od przenikających zanieczyszczeń z powierzchni terenu (czas pionowego przesączania przez nadkład utworów gliniasto-ilastych wynosi powyżej 451 lat dla poziomu mioceńskiego), jednocześnie chroni od skutków poboru wód podziemnych i zmian stosunków gruntowo – wodnych na powierzchni terenu,

- dodatkowo konstrukcja studni tj. odizolowanie kolumny eksploatacyjnej za pomocą rury cembrowej stalowej oraz izolacji iłowej (compactonit, korek iłowy) uniemożliwia kontakt hydrauliczny poziomu mioceńskiego z wodami  poziomu czwartorzędowego i powierzchniowymi,

- pobór wód podziemnych z ujęć neogeńskich – mioceńskich na terenie gminy Kleszczewo rozpoczął się w latach 60-tych XX w i do 2019 r. nie spowodował żadnych zmian w stosunkach gruntowo – wodnych oraz na powierzchni ziemi położonej nad lejem depresji czynnych neogeńskich ujęć, co jednoznacznie świadczy o braku oddziaływania poboru wody z utworów neogeńskich – mioceńskich na stosunki gruntowo – wodne terenów znajdujących się w obszarze leja depresji.

Bezpośrednie oddziaływania ujęcia będzie ograniczało się do działki 92/11 (studnia nr 1M) i 92/3 (stacja uzdatniania wody), do których Inwestor posiada tytuł prawny. W obrębie leja depresji przedmiotowego ujęcia nie występują żadne inne studnie ujmujące poziom neogeński – mioceński.

# 7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH, Z PODANIEM SIEDZIB I ADRESÓW ICH WŁAŚCIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Właścicielem i Użytkownikiem urządzenia wodnego – studni podstawowej nr 1M w miejscowości Gowarzewo jest Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63 -005 Kleszczewo.  Działka nr 92/11 na której zlokalizowana jest studnia nr 1M jest własnością Gminy Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63 – 005 Kleszczewo (księga wieczysta PO1D/00007249/8) – zał. nr 14. Również działka nr 92/3 na której znajdują się stacja uzdatniania wody oraz studnie nr 1 i 2a (czwartorzędowe) jest własnością komunalną gminy Kleszczewo. W zasięgu zamierzonego korzystania z wód znajdować się będzie jedynie działka nr 92/11, obręb 0003 Gowarzewo  – zał. nr 2.

# 8. OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Nowe urządzenie wodne – studnia głębinowa nr 1M w Gowarzewie działać będzie w ramach nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Gowarzewo z utworów neogeńskich – mioceńskich w ilości Q = 52,0 m3/h przy s = 19,0 m, które zostały zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

Na omawianym terenie głównym piętrem użytkowym jest piętro czwartorzędowe, poziom plejstoceński Wielkopolskiej Doliny Kopalnej oraz piętro neogeńskie, poziom mioceński.

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w miejscowości Gowarzewo (działka 92/11) zobowiązany jest:

- prowadzić stały dobowy rejestr poboru wody,

- prowadzić badania jakości wody surowej: parametry fizyko – chemiczne z częstotliwością 1 raz na 2 lata w zakresie: pH, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, barwa, mętność, OWO, ChZT, bakteriologia,

- prowadzić badania jakości wody zgodnie z wymogami Inspektora Sanitarnego,

- zamieszczać wyniki badań i pomiarów w książce eksploatacji ujęcia,

- utrzymywać urządzenia w dobrym stanie technicznym i prawidłowej ich eksploatacji,

- stosować się do warunków określonych w decyzji o wydaniu pozwolenia  wodnoprawnego.

Powyższe czynności i działania nie rodzą obowiązków w stosunku do osób trzecich. Prowadzenie poprawnej gospodarki opartej na wyżej wymienionych wytycznych nie będzie powodowało ujemnego oddziaływania na skutek zamierzonego korzystania z wód na stosunki wodne gruntów w zasięgu oddziaływania ujęcia, a co za tym idzie w stosunku do osób trzecich.

W sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, Użytkownik jest zobowiązany bezzwłocznie naprawić powstałe szkody na własny koszt.

# 9. OPIS I LOKALIZACJA URZĄDZENIA WODNEGO W TYM NAZWĘ LUB NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO Z NUMERAMI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH ORAZ WSPÓŁRZĘDNYMI

## 9.1. Urządzenie wodne – studnia nr 1M

Na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzja nr DSR-I.7430.30.2017 z dnia 03.08.2017 r. (zał. nr 3), na przełomie lipca i sierpnia 2018 r. na terenie działki nr 92/11 w Gowarzewie został wykonany otwór hydrogeologiczny nr 1M.

Urządzenie wodne – studnia nr 1M został wykonany przez firmę „Gruberski” Zakład Wiertniczy Jacek Gruberski, Wola Podłężna, ul. Prosta 2, 62 – 510 Konin. Roboty wykonano w okresie 23.07 – 10.08.2018 r., metodą udarowo – okrętną i obrotową z odwrotnym („lewym)” obiegiem płuczki. Średnica wiercenia wynosiła Ø = 444 mm, a głębokość otworu hydrogeologicznego 143,0 m p.p.t. Wykonano:

- wiercenie w celu zabudowy konduktora z rur stalowych Ø 508 mm do głębokości 26,0 m p.p.t., po zakończeniu wiercenia konduktor został usunięty,

- wiercenie w celu zabudowy rur osłonowych Ø 457 mm do głębokości 56,0 m p.p.t. w celu odcięcia poziomu WDK, po zakończeniu wiercenia rury osłonowe pozostały w otworze,

- wiercenie Ø 444 mm w przedziale głębokości 56,0 – 143,0 m p.p.t., z odwrotnym obiegiem płuczki i stabilizowaniem ścian otworu za pomocą płuczki wiertniczej.

Neogeńska – mioceńska warstwa wodonośna wystąpiła w przelocie 131,0 – 140,0 m p.p.t., zafiltrowano ją kolumną rur PVC typ KV DN 200  zew. 225 mm, gwintowanych, atestowanych do wód pitnych. Konstrukcja kolumny filtrowej jest następująca:

- rura osłonowa stalowa  457 mm, długości 56,0 m (0,0 – 56,0 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 250  zew. 280 mm, długości 92,5 m (0,0 – 92,5 m.p.p.t.),

- redukcja rur PVC typ KV DN 250  zew. 280 mm na PVC typ KV DN 200  zew. 225 mm, długości 0,5 m (92,5 – 93,0 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 200  zew. 225 mm, długości 38 m (93,0 – 131,0 m.p.p.t.),

- część czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 200  zew. 225 mm, długości 9,0 m (131,0 – 140,0 m p.p.t.) z siatką stylonową nr 14,

- rura podfiltrowa PCV typ KV DN 200  zew. 225 mm z denkiem plastikowym, długości 3,0 m (140,0 – 143,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzeń wokół części roboczej filtra wypełniono obsypką  piaskową 0,8 – 1,4 mm, którą wykonano również  7 m powyżej górnej krawędzi filtra w przelocie 124,0 – 143,0 m p.p.t. Przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową (cembrową), a ścianą otworu, na głębokości 0,0 – 124,0 m p.p.t. uszczelniono compactonitem. Szczegóły konstrukcji otworu nr 1M przedstawia zał. nr 8.

Prace wiertnicze wraz z badaniami hydrogeologicznymi zamknęły się w okresie 23.07.2018 – 10.08.2018 r.

Dla ujęcia komunalnego położonego na działce nr 92/11 w Gowarzewie, zostały ustalone nowe zasoby eksploatacyjne z utworów neogeńskich – mioceńskich  w ilości Q = 52,0 m3/h przy sc = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

Dla przedmiotowej inwestycji budowy urządzenia wodnego – studni podstawowej nr 1M decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4260.96.2017.AM.15 z dnia 16.04.2018 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  – zał. nr 5.

## 9.2. Obudowa studni głębinowej nr 1M

Urządzenia wodne – studnia głębinowa nr 1M w Gowarzewie zostanie wyposażona w obudowę PVC typu Lange wersja kompletna. Podstawa obudowy wykonana jest z konstrukcji stalowej o długości 1,66 m, szerokości 1,1 m i grubości 1,1 m, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo – szklanego wypełnionego pianką poliuretanową. Podstawa przytwierdzona jest do podłoża betonowego o grubości 0,2 m.

Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: długość 1,34 m, szerokość 0,8 m i wysokość 1,3 m składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu poliestrowo – szklanego wypełnionego pianką poliuretanową.

Obudowa studni wyposażona jest we wlot powietrza z mechanizmem zamykającym uruchamianym ręcznie oraz kominek wentylacyjny. Pokrywa obudowy otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych, które unoszą jej obudowę w momencie otwierania. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokości wlotu powietrza.

Wewnątrz obudowy na rurze tłocznej pompy głębinowej ze stali nierdzewnej DN 100 mm i długości 20,0 m, znajduje się głowica studzienna z orurowaniem oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy. Na rurociągu znajduje się również manometr 0 – 6,0 MPa oraz wodomierz prosty DN 100 mm, montowany w pozycji pionowej. Powyżej na rurociągu zamontowano zawór czerpalny oraz przepustnice zwrotne bezkołnierzowe i zawór kulowy dla armatury Ø 100 mm. Wewnątrz obudowy znajduje się również hermetyczna skrzynka elektryczna z rozłącznikiem oraz przewód zasilający. Rury wodociągowe Ø 150 mm są ocieplone pianką poliuretanową.

Izolacja obudowy typu Lange zabezpiecza przed zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy, dodatkowo zostało zamontowane automatyczne awaryjne ogrzewanie. Obudowa wyniesiona jest ok. 1,5 m ponad poziom terenu.

Przekrój podłużny i porzeczny przez urządzenie wodne – studnię nr 1M wraz obudową stanowią załączniki nr 9 i nr 10.

## 9.3. Lokalizacja urządzeń wodnych – współrzędne geograficzne

Urządzenie wodne – studnia podstawowa nr 1M w miejscowości Gowarzewo położone jest na działce ewidencyjnej: 92/11 obręb ewidencyjny 0002 Gowarzewo, jednostka ewidencyjna 302106_2 Kleszczewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Ujęcie położone jest w centralnej części miejscowości Gowarzewo. Działki 92/11 i 92/3 (SUW) sąsiadują ze sobą. Otwór nr 1M oddalony jest o 13,0 m w kierunku zachodnim od studni nr 2a ujmującej wody poziomu czwartorzędowego (WDK). Ujęcie w Gowarzewie znajduje się w odległości 4,3 km na północny – zachód od miejscowości Kleszczewo, będącej siedzibą gminy.

Położenie nowego urządzenia wodnego – studni nr 1M określają następujące współrzędne:

| Studnia | Współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- |
| Studnia nr 1M | ΥN 52°21’47,44641’’ N | λE 17°07’77,46923’’ E |
|  | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 |  |
| Studnia nr 1M | X 5803665.041 | Y 6440673.195 |

| Studnia | Rzędna terenu (m n.p.m.) |
| --- | --- |
| Studnia nr 1M | 85,94 |

Lokalizację ogólną przedstawia zał. nr 1, a szczegółową zał. nr 2.

# 10. CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM

## 10.1. Warunki hydrogeologiczne

Według podziału hydrogeologicznego Polski zamieszczonego w Atlasie hydrogeologicznym Polski omawiany obszar znajduje się w Regionie Wielkopolskim, subregionie lubusko – poznańskim.

Zgodnie z mapą hydrogeologiczną Polski 1 : 50 000 – arkusz Swarzędz (S. Dąbrowski, M. Trzeciakowska, D. Kicińska, 1997 r.), otwór nr 1M w miejscowości Gowarzewo znajduje się na terenie jednostki hydrogeologicznej , gdzie główny użytkowy poziom wodonośny stanowi czwartorzędowy poziom Wielkopolskiej Doliny Kopalnej.

Teren ujęcia w Gowarzewie leży na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Wielkopolska Dolina Kopalna GZWP nr 144 (porowy, czwartorzędowy) oraz na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 143 – Subzbiornik Inowrocław – Gniezno (porowy, neogeński – mioceński).

### 10.1.1. Wody w utworach czwartorzędowych

W utworach czwartorzędowych występuje jeden poziom wodonośny Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK).

Głównym poziomem wodonośnym obszaru jest poziom Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Poziom międzyglinowy środkowy Wielkopolskiej Doliny Kopalnej (WDK) posiada rozprzestrzenienie o charakterze regionalnym i jest podstawowym poziomem użytkowym omawianego terenu. Stanowi go dolina kopalna z interglacjału mazowieckiego. Warstwę wodonośną stanowią piaski o różnym stopniu uziarnienia, pospółki i żwiry o miąższości od 7,0 do 46,0 m, najczęściej 10,0 – 30 m. Zbiornik na większości obszaru ma charakter subartezyjski, a warstwę napinającą stanowi kompleks glin zwałowych o miąższości 30,0 – 50,0 m oraz w niewielkim stopniu strefowo artezyjski i swobodny w strefie nałożenia się pradoliny Warszawsko – berlińskiej i doliny Warty na WDK. Parametry hydrogeologiczne poziomu w jednostce są następujące: miąższość 4,0 – 41,5 m średnio 25,0 m, wodoprzewodność         T = 30 – 1934 m2/dobę średnio 900 m2/dobę. Poziom ten jest izolowany nadkładem glin zwałowych o miąższości 29 m. Odnawialność wód poziomu zachodzi na drodze infiltracji opadów lub przesączania się wód nadległych poziomów wodonośnych piętra czwartorzędowego – moduł zasobów odnawialnych i dyspozycyjnych jednostki wynosi 137 m3/dobę/km2. Poziom drenowany jest przez eksploatację ujęć oraz częściowo dolinie Kopli.

Ujęcie w Gowarzewie położone jest w marginalnej części WDK przy jej wschodniej granicy. Na ujęciu w Gowarzewie w przelocie 35,0 – 52,0 m p.p.t. nawiercono międzyglinową środkową (WDK) warstwę wodonośną, wykształconą w postaci piasków drobno i średnioziarnistych, pospółek i żwirów w spągu. Subartezyjskie zwierciadło wody poziomu WDK w 1972 – 77 r. (studnie nr 1 i 2) ustabilizowało się na głębokości 7,5 – m p.p.t., tj. na rzędnej 60,65 – 62,05 m n.p.m. W 2008 r.  (studnia 2A) zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 31,8 m p.p.t., tj. na rzędnej 54,78 m n.p.m. Aktualnie w 2017 r. zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 33,2 m p.p.t., tj. na rzędnej 53,56 m n.p.m., a zwierciadło dynamiczne na głębokości 38,9 m p.p.t., tj. na rzędnej 47,86 m n.p.m. W przeciągu 45 lat eksploatacji poziomu WDK, na ujęciu w Gowarzewie statyczne zwierciadło wody obniżyło się o 25,7 m z 7,5 m p.p.t. do 33,2 m p.p.t. Tak znaczne obniżenie się zwierciadła wody jest wynikiem wytworzenia się leja depresji wynikającym z dotychczasowej eksploatacji przy czym lej depresji jest zwielokrotniony wskutek odbicia się od pobliskiej granicy bocznej WDK. Również uzyskiwana wydajność w trakcie realizacji poszczególnych studni spadała z Q = 30 m3/h przy s = 19,5 m (studnia nr 1 w 1972 r.) do Q = 18 m3/h przy s = 19,85 m (studnia nr 2A w 2008 r.). Warstwa wodonośna charakteryzuje się następującymi parametrami: współczynnik filtracji k = 0,0000287 – 0,000042 m/s, wydajność jednostkowa q = 0,556 m3/h 1 ms, przewodność T = 0,343 m2/h.

Poziom wodonośny WDK zasilany jest na drodze infiltracji opadów przez nadległy kompleks glin zwałowych i poziom wód gruntowych. Moduł zasilania w rejonie Gowarzewa wg badań modelowych wynosi 6,19 m3/h km2. Bazą drenażu dla poziomu gruntowego i WDK jest dolina Męciny-Kopli, a regionalną dolina Warty oraz ujęcia wód podziemnych eksploatujące poziom WDK.

### 10.1.2. Wody w utworach neogeńskich

Wody piętra neogeńskiego – poziom mioceński występują na obszarze całej gminy Kleszczewo i są poza poziomem WDK głównym piętrem użytkowym omawianego rejonu. Poziom oligoceński (paleogen) na terenie gminy nie jest eksploatowany.

Na opisywanym terenie w neogenie można wyróżnić dwie warstwy wodonośne: mioceńską górną i środkową. Wody te związane są z neogeńską niecką wielkopolską. Występowanie wód w utworach neogeńskich związane jest z seriami drobnoziarnistych piasków miocenu (neogen). Poziom mioceński jest poziomem subartezyjskim, a w dolinie rzeki Kopli artezyjskim. Wielkość zasilania neogeńskiego zbiornika została ustalona w badaniach modelowych Poznańskiego Dorzecza Warty. Dla rejonu bilansowego prawobrzeżnej Warty, w której obszarze znajduje się gmina Kleszczewo, zasilanie wynosi 0,8 – 1,1 m3/h/km2. Regionalną strefą drenażu tego poziomu jest rzeka Warta. Zasilanie poziomu zachodzi na drodze przesączania się wód z nadległych poziomów czwartorzędowych lub przez infiltrację poprzez nadległy kompleks glin morenowych i iłów poznańskich o charakterze słaboprzepuszczalnym.

Warstwa mioceńska górna  wykształcona jest w postaci piasków drobnoziarnistych i pylastych, zalegających od głębokości 90,0 m p.p.t. Miąższość tej warstwy waha się w granicach 10 – 30 m. Współczynnik filtracji wynosi k = 0,1 – 0,35 m/h, a przewodność T > 2,0 m2/h, średnio 4,0 m2/h. Górna warstwa mioceńska eksploatowana jest na ujęciach w Krzyżownikach i Ziminie.

Warstwa mioceńska środkowa wykształcona jest na ogół w postaci piasków drobnoziarnistych o miąższości do 40 m, najczęściej 10 – 30 m. Warstwa ta zalega na głębokości 110,0 – 140 m p.p.t. Współczynnik filtracji warstwy dolnej wynosi k = 0,13 – 0,3 m/h, a przewodność T = 1 – 6 m2/h.

Na ujęciach w Gowarzewie i Siekierkach Wielkich warstwa mioceńska wykształcona jest w postaci piasków drobnoziarnistych i zalega w przelocie 94 > 114,0 m p.p.t. w Gowarzewie i 98,0 – 127,0 m p.p.t. w Siekierkach Wielkich.

Subartezyjskie zwierciadło wody na ujęciu w Gowarzewie ustabilizowało się na głębokości 8,9 m p.p.t., tj. na rzędnej ok. 80,1 m n.p.m. Współczynnik filtracji ujętej warstwy wynosi k = 0,194 m/h, a wydajność przewodność T = 3,88 m2/h. W próbnym pompowaniu uzyskano wydajność Q = 23,0 m3/h przy depresji s = 16,7 m.

Na ujęciu w Siekierkach w studni nr 1 (1973 r.) subartezyjskie zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 18,0 m p.p.t., tj. na rzędnej ok. 75,0 m n.p.m. Współczynnik filtracji ujętej warstwy wynosi k = 0,072 m/h, a przewodność T = 1,679 m2/h. W próbnym pompowaniu uzyskano wydajność Q = 50,0 m3/h przy depresji s = 26,0 m.  W studni nr 2  (1986 r.) subartezyjskie zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 21,1 m p.p.t., tj. na rzędnej 73,14 m n.p.m. Warstwę wodonośną budują piaski drobnoziarniste. Współczynnik filtracji ujętej warstwy wynosi k = 0,097 m/h, a wydajność jednostkowa q = 1,991 m3/h 1ms. W próbnym pompowaniu uzyskano wydajność Q = 44,0 m3/h przy depresji s = 22,1 m.

Środkowa warstwa mioceńska eksploatowana jest również na ujęciach w Kleszczewie, Krerowie i Nagradowicach.

W dokumentowanym ujęciu w Gowarzewie wystąpiła i ujęta została mioceńska środkowa warstwa wodonośna zalegająca w przelocie 131,0 – 140,0 m p.p.t. zbudowana z piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych. Subartezyjskie zwierciadło wody warstwy mioceńskiej środkowej stabilizuje się na głębokości 16,62 m p.p.t., tj. na rzędnej 69,32 m n.p.m. W otworze 1M nawiercono jeszcze jedną mioceńską warstwę wodonośną w przelocie 102,0 – 104,0 m p.p.t. zbudowaną z piasków drobnoziarnistych, ale ze względu na jej niewielką miąższość i wykształcenie litologiczne, warstwa ta nie rokowała pokrycia zapotrzebowania na wodę. W związku z powyższym odstąpiono od przeprowadzenia badań hydrodynamicznych przedmiotowej warstwy.

| Numer otworu | Głębokość zw. wody m p.p.t. | Rzędna terenu m n.p.m. | Rzędna zw. wody m n.p.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gowarzewo nr 1M | 16,62 | 85,94 | 69,32 |

Miąższość warstwy wodonośnej wyniosła 9,0 m. Współczynnik filtracji ujętej warstwy wodonośnej wynosi: k = 0,82897 m/h, przewodność T = 7,46077 m2/h, a wydajność jednostkowa q = 2,73196 m3/h/1mS.

Na terenie gminy poziom mioceński ma charakter ciśnieniowy o wodach subartezyskich. Poziom ten jest izolowany przez kompleks czwartorzędowych glin zwałowych oraz iłów neogeńskich, który na ujęciu w miejscowości Gowarzewo ma miąższość 94,5 m.

Przepływ w obrębie mioceńskiej środkowo-dolnej warstwy wodonośnej  odbywa się w kierunku południowo – zachodnim.

### 10.1.3. Jakość wód podziemnych w utworach neogeńskich – mioceńskich

Woda podziemna z ujęcia w Gowarzewie (działka 92/11), otwór nr 1M jest średnio twarda (244 mg CaCO3/l), pod względem proporcji makroskładników: wodorowęglanowo – wapniowowo – magnezowo – sodowa (wg. Szczukariewa i Prikłońskiego), średnizmineralizowana o mineralizacji ogólnej 563 mg/l. Woda o odczynie zbliżonym do obojętnego (pH 7,2) o akceptowalnym zapachu i smaku.  W wodzie występują zwiększone ilości azotu amonowego pochodzenia geogenicznego 1,09 mg NH4/l, przy braku azotanów, azotynów i fosforanów. Woda o nieznacznej zawartości siarczanów 2,52 mg SO4/l i chlorków 13,9 mg Cl/l, średniosodowa 46,2 mg Na/l i średniopotasowa 5,59 mg/l.

Woda z ujętej warstwy wodonośnej jest mętna (6,0 mg/l) wskutek wytrącania się związków  żelaza występujących na podwyższonym poziomie (0,68 mg Fe/l), zawiera również zwiększone ilości manganu (0,07 mg Mn/l). Pod względem bakteriologicznym woda nie budzi zastrzeżeń.

| Składniki wody | Wskaźniki dopuszczalne wg 1* | Gowarzewo 10.08.2018 r. | Klasyfikacja wg 2* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mętność mg/l | 1 | 6,0 | - |
| Barwa pozorna/sączona mg Pt/l | 15 | 40/10 | - |
| Zapach | akceptowalny | akceptowalny | - |
| Odczyn, pH | 6,5 – 9,5 | 7,2 | I |
| Twardość ogólna mg CaCO3/l | 60 - 500 | 244 | - |
| Żelazo mg Fe/l | 0,2 | 0,68 | II |
| Mangan mg Mn/l | 0,05 | 0,07 | I |
| Magnez mg Mg/l | 30 -125 | 19,6 | I |
| Amoniak mg N/l | 0,5 | 1,09 | I |
| Azotyny mg N/l | 0,5 | <0,05 | I |
| Azotany mg N/l | 50 | <0,1 | I |
| Chlorki mg Cl/l | 250 | 13,9 | I |
| Siarczany mg SO4/l | 250 | 2,52 | I |
| Fosforany mg PO4/l | - | <0,10 | I |
| Fluorki mg F/l | 1,5 | 0,21 |  |
| Wapń mg Ca/l | - | 64,9 | II |
| Potas mg K /l | - | 5,59 | I |
| Sód mg Na/l | 200 | 46,2 | I |
| Przewodnictwo µS/l | 2500 | 678 | I |
| OWO mg C/l | 5,0 | 3,4 |  |
| Mineralizacja mg/l | - | 563 | - |
| Bakterie grupy coli, NPL/100 ml | 0 | 0 | - |
| Escherichia coli, NPL/100 ml | 0 | 0 | - |
| Ogólną liczbę bakterii NPL/100 ml | 100 | 1 | - |

1* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2* - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. – w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 85)

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. – w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 85 § 3.1.) określa się dobry stan chemiczny ujętej wody podziemnej. Zgodnie z klasyfikacją podaną w § 2.1. tego rozporządzenia, woda mieści się w II klasie dobrej jakości wód podziemnych. Klasa II, to wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo mały.

Skład ujętej wody podziemnej ze studni nr 1M nie odpowiada warunkom obowiązującym dla wody pitnej, wynikającym z załączników do Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie zawartości żelaza, manganu, amoniaku, mętności i barwy. Przed oddaniem do użytku, woda wymaga obniżenia zawartości azotu amonowego, odżelazienia i odmanganienia.

W związku z faktem, że woda wieku mioceńskiego ma podobną jakość jak woda poziomu plejstoceńskiego, a sama technologia uzdatniania cechuje się marginesem tolerancji, który zakłada pewne zmiany składu fizyko-chemicznego wody, to zastosowana technologia uzdatniania wody na ujęciu w Gowarzewie będzie odpowiednia do uzdatnienia wody poziomu mioceńskiego.

Szczegółową analizę fizyko – chemiczną wody surowej wieku mioceńskiego z ujęcia wody w Gowarzewie stanowi zał. nr 11.

# 11. USTALENIA WYNIKAJĄCE Z:

## 11.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i  warunków korzystania z wód regionu wodnego

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), urządzenie wodne – studnia podstawowa nr 1M oraz ujęcie w miejscowości Gowarzewo eksploatujące neogeński – mioceński poziom wodonośny znajdują się w dorzeczu Odry, na obszarze wodnym Warty.

Zasoby dyspozycyjne obszaru wodnego Warty wynoszą 1 328,03 tys. m3/dobę, a perspektywiczne 5 830,0  tys. m3/dobę.

Główne cele środowiskowe ustalone dla dorzecza Odry są następujące:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich  z ujęcia w Gowarzewie na potrzeby socjalno – bytowe ludności nie powoduje zagrożeń w wymienionym zakresie, a zatem nie wpłynie niekorzystnie na określone w planie cele środowiskowe i jest zgodne z wytycznymi zawartymi w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02.04.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2129 z póź. zm.) wprowadza wymogi i ograniczenia mające na celu racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i utrzymanie ich dobrej jakości. Zapisy te mają między innymi zastosowanie w odniesieniu do poboru wód, ustalając priorytety w zaopatrzeniu, gdzie pobór wód do spożycia przez ludzi ma pierwszeństwo. Zgodnie Ustawą Prawo Wodne oraz powyższym rozporządzeniem priorytetem w korzystaniu z zasobów wód podziemnych jest pobór na potrzeby socjalno – bytowe ludności, co ma miejsce w wypadku ujęcia w Gowarzewie. Wielkość poboru wody planowana z ujęcia w Gowarzewie została określona na podstawie analizy wielkości rzeczywistego wykorzystania wody w poprzednim okresie, potrzeb związanych z rozwojem wodociągu w wieloleciu i planowanych rezerw poboru wody, co jest zgodne z § 13 Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 02.04.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2129 z póź. zm.).

Zgodnie z powyższymi warunkami budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich dla potrzeb bytowo – socjalnych i gospodarczych komunalnego ujęcia w Gowarzewie nie narusza zapisów Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2.04.2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkop. 2014, poz. 2129 z póź. zm.).

## 11.2. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry został zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.  U. z 2016 r. poz. 1938). Ustalenia wynikające z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry to ograniczenie potencjału negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej realizowane poprzez 3 cele główne, którym odpowiada 13 celów szczegółowych. Najważniejsze kierunki działań na obszarze Odry to:

1)   zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

b) wyeliminowanie   lub   unikanie   wzrostu   zagospodarowania   na   obszarach   szczególnego zagrożenia powodzią,

c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi.

2)   obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

a)  ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

b)  ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe.

3)   poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach  meteorologicznych i hydrologicznych,

b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

c)  doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

d)  wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

e)  budowa   instrumentów   prawnych   i   finansowych   zniechęcających   lub   skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

f)   budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Według zapisów planu dla regionu wodnego Warty, ujęcie w Gowarzewie nie znajduje się w strefie bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Wobec tego, wskazane w planie zarządzania ryzykiem powodziowym ograniczenia i zakazy w zakresie działań mogących utrudniać zarządzanie ryzykiem powodziowym, ochronę przed powodzią oraz powodować zwiększenie zagrożenia powodzią, nie mają w tym przypadku zastosowania.

## 11.3. Ustalenia wynikające z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Plan przeciwdziałania skutkom suszy został przyjęty decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 05.12.2017 r. Budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich  z ujęcia w Gowarzewie na potrzeby socjalno – bytowe ludności ma nieistotny wpływu na warunki kształtowania zasobów wodnych w zlewni i nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla planu przeciwdziałania skutkom suszy.

## Ustalenia wynikające z krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Podstawowym elementem wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Celem programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska gruntowo – wodnego. W KPOŚK ustalono potrzeby i działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich o RLM > 2000 w system kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Program koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodno – kanalizacyjnych w zakresie realizacji infrastruktury sanitacji. Miejscowości Gowarzewo jest objęta systemem kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich  z ujęcia w Gowarzewie na potrzeby socjalno – bytowe ludności nie wpływa negatywnie na realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), którego celem jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska gruntowo – wodnego.

## Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych  o szczególnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

# OKREŚLENIE WPŁYWU PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZĄDZEŃ WODNYCH LUB KORZYSTANIA Z WÓD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ WODY PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH

Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) zawiera podział dorzecza na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) – w tym typy jednolitych części wód jeziornych, jednolite części wód podziemnych (JCWPd) oraz scalone części wód powierzchniowych.

Ujęcie w Gowarzewie w systemie podziału wód powierzchniowych i podziemnych, znajduje się w następujących częściach wód:

Wody powierzchniowe

- Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Rzeki – Kopel do Głuszynki o numerze kodu PLRW600016185747,

rzeki, typ potok nizinny lessowy lub gliniasty (16)

Status – naturalna część wód (NAT) o dobrym stanie, niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych.

| Cel środowiskowy | stan ekologiczny | dobry stan ekologiczny |
| --- | --- | --- |
|  | stan chemiczny | dobry stan chemiczny |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | monitoring | monitorowana |
|  | aktualny stan JCWP | zły |
|  | ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | zagrożona |

W zlewni JCWP – Kopel do Głuszynki o numerze kodu PLRW600016185747, występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano wszystkie możliwe działania mające na celu ograniczenie tej presji, tak aby było możliwe osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu.  Z uwagi na czas wdrożenia działań oraz okres potrzebny na uzyskanie efektów podjętych działań, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do 2027 r. Zamierzone korzystanie z wód – budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M i pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w miejscowości Gowarzewo nie wpłynie na ocenę stanu ilościowego i jakościowego oraz ocenę ryzyka nie osiągnięcia odpowiedniego stanu dla jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – Kopel do Głuszynki o numerze kodu PLRW600016185747.

Wody podziemne

- JCWPd – PLGW 600060 region wodny Warty

#### Według charakterystyki jednolitych części wód podziemnych ogólny stan ilościowy i chemiczny wód został oceniony jako dobry, natomiast ocenę ryzyka określono jako niezagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych.

| Cel środowiskowy | stan chemiczny | dobry stan chemiczny |
| --- | --- | --- |
|  | stan ilościowy | dobry stan ilościowy |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | monitoring | monitorowana |
|  | stan chemiczny | dobry |
|  | stan ilościowy | dobry |
|  | ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego | niezagrożona |

Zamierzone korzystanie z wód – budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M i pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w miejscowości Gowarzewo nie wpłynie na ocenę stanu ilościowego i jakościowego oraz ocenę ryzyka nie osiągnięcia odpowiedniego stanu dla jednolitej części wód podziemnych JCW – PLGW 600060.

Budowa urządzenia wodnego – studni nr 1M i pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w miejscowości Gowarzewo nie ma negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne oraz  na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

# WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU NIENARUSZALNEGO, ŚREDNIEGO NISKIEGO Z WIELOLECIA LUB ZASOBU WÓD PODZIEMNYCH

Ujęcie wód podziemnych składające się z jednej studni nr 1M (podstawowej) w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo (dz. nr 92/11) posiada ustalone zasoby eksploatacyjne z utworów neogeńskich – mioceńskich w ilości: Qe = 52,0 m3/h przy Se = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

Zapotrzebowanie w ilości Qh.śr = 26,17 m3/h (Qroczne = 229 220,0 m3/rok) mieści się w granicach zasobów przyznanych dla ujęcia w Gowarzewie, a Qs.max = 0,014 m3/s (50,0 m3/h) w granicach wydajności dopuszczalnej filtra studni nr 1M, która wynosi Qdop. = 60,4 m3/h.

W związku z powyższym planowany pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich i neogeńskich – mioceńskich  odbywać się będzie w ramach zatwierdzonych zasobów dla ujęcia w Gowarzewie.

# PLANOWANY OKRES ROZRUCHU, SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI LUB AWARII URZĄDZEŃ ISTOTNYCH DLA REALIZACJI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, A TAKŻE ROZMIAR I WARUNKI KORZYSTANIA Z WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCHW TYCH SYTUACJACH WRAZ Z MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM CZASEM ICH TRWANIA

Rozruch – w studni nr 1M zostanie zainstalowana na rurach wznośnych, pompa głębinowa, umożliwiająca pobór wód. Następnie studnia nr 1M zostanie podłączona do istniejącego rurociągu łączącą ją ze stacją uzdatniania wody. Zostanie wykonana obudowa typu Lange.

Zatrzymanie działalności lub awaria  – W trakcie użytkowania ujęcia wód podziemnych w Gowarzewie nawet w trakcie zatrzymania działania bądź awarii, nie występują zagrożenia dla jakości środowiska przyrodniczego. Ujęcie wody posiada instrukcję eksploatacji, w której zawarto schemat technologiczny ujęcia. Osoby zatrudnione przy obsłudze stacji uzdatniania wody posiadają kwalifikacje zawodowe do obsługi stacji, zostały przeszkolone w zakresie bhp i p.poż. i obsługi stacji.

Cykl technologiczny uzdatniania wody i zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają na sprawne działanie stacji wodociągowej w trakcie awarii elementu ciągu technologicznego oraz jego naprawy. Awarii mogą ulec studnia głębinowa, filtry, aeratory, chlorator, sprężarki. Do rozwiązań technicznych pozwalających na naprawę wadliwych elementów, czy urządzeń stacji uzdatniania wody należą zastosowane w cyklu uzdatniania wody podwójne lub potrójne elementy.

Przyczyny awarii studni:

- spadek sprawności studni spowodowany kolmatacją filtra (nadmierna eksploatacja jednej studni),

- awaria pompy głębinowej.

Powyższe awarie będą usuwane natychmiast po rozpoznaniu przyczyny awarii, a maksymalny czas naprawy to okres 1 – 2 tygodni.

# INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY

Na terenie oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j . Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z póź. zm.). Najbliżej położone obszary chronione to:

- pomnik przyrody wiąz – 3,7 km na północny – wschód,

- użytek ekologiczny Darzybór – 4,9 km na zachód,

- Obszar Natura 2000 Dolina Cybiny – 6,7 km na północny – zachód,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Cybiny w Poznaniu – 7,6 km na północny – zachód,

- Obszar Natura 2000 Dolina Średzkiej Strugi – 8,4 km na południe,

- Obszar Chronionego Krajobrazu w gminie Kórnik – 9,5 km na południowy – zachód,

- Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka – 11 km na północny – zachód,

- Obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu – 11,3 km na zachód,

- Park Krajobrazowy Promno – 12,0 km na północny – wschód,

- Rezerwat Las Liściasty w Promnie – 13,0 km na północny – wschód.

Zamierzone korzystanie z wód nie będzie miała wpływu na w/w formy ochrony przyrody.

# ILOŚĆ POBRANEJ WODY

Wodociąg w Gowarzewie wraz z ujęciem wód podziemnych i stacją uzdatniania wody jest użytkowany przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  w latach 2015 – 2017 na potrzeby SUW Gowarzewo pobrano następującą ilość wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – plejstoceńskich:

| Rok | Pobór wody głębinowej |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qroczne (m3/rok) | Qdobśr (m3/dobę) | Qh.śr. (m3/h) |
| 2014 | 121 064,0 | 331,7 | 13,8 |
| 2015 | 113 343,0 | 310,5 | 12,9 |
| 2016 | 122 632,0 | 336,0 | 14,0 |
| 2017 | 121 996,0 | 334,2 | 13,9 |
| 2018 | 118 099,0 | 323,6 | 13,5 |
| 2019 (I kwartał) | 24 840,0 | 276,0 | 11,5 |
| ŚREDNIO | 119 426,8 | 327,2 | 13,6 |

W latach 2014 – 2018 wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosiła od 12,9 – 14,0 m3/h czyli około Qhśred = 13,6 m3/h, co stanowiło maksimum wydajności studni nr 1 i 2a czwartorzędowego – plejstoceńskiego ujęcia w Gowarzewie, ale nie pokrywało zgłaszanego zapotrzebowania na dla odbiorców zaopatrywanych przez SUW w Gowarzewie.  Spadek poboru wody z ujęcia w Gowarzewie w 2018 r. spowodowany jest brakiem możliwości technicznych (brakiem wody z ujęcia), a nie zapotrzebowaniem na wodę.  Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., żeby zapewnić pokrycie zapotrzebowania na wodę wszystkich odbiorców przesyła uzdatnioną wodę z innych komunalnych ujęć użytkowanych przez Zakład, takich jak Kleszczewo czy Krerowo lub z wodociągu firmy AQUANET S.A. W 2018 r. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zakupił na potrzeby wodociągu Gowarzewo (dla miejscowości Gowarzewo i Tulce) następujące ilości wody od: AQUANET S.A. – 60 000 m3, a od Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o. – 74 000,0 m3. Czyli łącznie w 2018 r. dla potrzeb wodociągu Gowarzewo pobrano 252 099,0 m3.

Czwartorzędowe ujęcie w Gowarzewie nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na wodę, a eksploatowane studnie nr 1 i nr 2a w każdej chwili mogą przestać działać, ponieważ dalsze obniżanie zwierciadła wody spowoduje odkrycie pompy i filtrów czyli zakończenie pracy studni. Obecnie lustro wody znajduje się 0,7 – 1,0 m nad pompą. Taka sytuacja miała miejsce w wypadku studni nr 2, która została wyłączona z eksploatacji. W takim wypadku, czwartorzędowe – plejstoceńskie ujęcie w miejscowości Gowarzewo (dz. nr 92/3) zostanie zamknięte, a jedyny pobór wód podziemnych do celów socjalno – bytowych nastąpi z nowo wykonanego ujęcia neogeńskiego – mioceńskiego w Gowarzewie (dz. nr 92/11).

Użytkownik przewiduje również, że w okresie obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nastąpi wzrost poboru wód podziemnych związanych z rozbudową miejscowości obsługiwanych przez wodociąg wiejski. Należy dodać, że wodociąg Gowarzewo zaopatruje najbardziej dynamiczniej rozwijający się teren gminy Gowarzewo, na którego terenie powstaje wiele osiedli jedno i wielorodzinnych, które stanowią tzw. „sypialnię Poznania”, powstają zakłady pracy i rozwija się sektor usług.  Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. otrzymuje  wnioski o podłączenie kolejnych odbiorców tj. osiedli wielorodzinnych, prywatnych odbiorców i firm.

Z wodociągu wiejskiego w Gowarzewie korzysta również wiele gospodarstw rolnych ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą. Dotychczas te gospodarstwa korzystały z własnych ujęć wód podziemnych, jednak ze względu na nieunormowaną prawnie sytuację tych ujęć oraz znaczący spadek poziomu wód gruntowych, gospodarstwa te, rezygnują z własnych ujęć i zaczynają korzystać z wodociągu wiejskiego. Taki stan rzeczy powoduje zwiększone zapotrzebowanie na wody podziemne ujęcia w Gowarzewie. Dodatkowo Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. chce się uniezależnić od dostawców zewnętrznych takich jak: AQUANET S.A. i WCHiRZ w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.

W związku z powyższym zgłaszane, docelowe zapotrzebowanie na wodę ujęcia w Gowarzewie wynosi:

Qrocz.dopuszczalne  = 229 220,0 m3/rok

Qd.średnie = 628,0 m3/dobę

Qs.max = 0,014 m3/s

Zapotrzebowanie w ilości Qh.śr = 229 220,0 m3/h = 26,17 m3/h mieści się w granicach zasobów przyznanych dla ujęcia w Gowarzewie, a Qs.max = 0,014 m3/s = 50,0 m3/h w granicach wydajności dopuszczalnej filtra studni nr 1M, która wynosi Qdop. = 60,4 m3/h.

Zasoby eksploatacyjne ujęcia w Gowarzewie z utworów neogeńskich – mioceńskich w ilości Q = 52,0 m3/h przy sc = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r. – zał. nr 4.

# OPIS TECHNICZNY URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POBORU WÓD, W TYM ICH MAKSYMALNĄ TECHNICZNĄ WYDAJNOŚĆ ORAZ PRZEWIDYWANY CZAS ICH WYKORZYSTANIA

Stacja uzdatniania wody w Gowarzewie zaopatruje w wodę wsie: Gowarzewo, Szewce i Tulce lewobrzeżne. Ujęcie i stacja pracują w układzie dwustopniowego pompowania. Ujęcie wody i stacja uzdatniania wybudowane zostały w latach 1973-1977. Ujęcie składa się z dwóch czynnych studni wieku czwartorzędowego – plejstoceńskiego (nr 1 i nr 2A) oraz wykonanej w 2018 r. studni nr 1M ujmującej neogeński – mioceński poziom wodonośny. W sierpniu 2018 r. uruchomiono zbiornik retencyjny o pojemności V = 150 m3 i zestaw hydroforowy oraz monitoring pracy stacji.

Przyjęto następujący schemat uzdatniania:

- pompownia I stopnia – pobór wódy podziemnej za pomocą pompy głębinowej ze studni nr 1, nr 2A i nr 1M,

- napowietrzenie ciśnieniowe w mieszaczu wodno – powietrznym,

- jednostopniowa filtracja na filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowo-katalitycznym,

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu,

- zbiornik retencyjny wody uzdatnionej,

- pompownia II stopnia,

- odstojnik wód popłucznych.

Woda surowa ze studni głębinowej nr 1M doprowadzona zostanie do Stacji Uzdatniania Wody rurociągiem z rur Ø 150 m. Pompy głębinowe sterowane czujnikami poziomu wody zamontowanymi w studni oraz zbiorniku retencyjnym, będą tłoczyć wodę z istniejących studni do 3 aeratorów znajdujących się w budynku stacji. Aeratory wyposażone są w wysokiej jakości system odpowietrzania w celu uwolnienia gazów powstałych w wyniku hydrolizy żelaza. Napowietrzona woda filtrowana będzie przez złoże składające się z piasku kwarcowego o granulacji 0,8 – 1,4 mm z dodatkiem masy katalitycznej. Stosowana prędkość filtracji do 5 m/h. Woda uzdatniona retencjonowana jest w zbiorniku retencyjnym o pojemności 150 m3 zapewniającym pokrycie potrzeb szczytowych, wodę do płukania filtrów oraz zapas wody do celów p.poż. Woda uzdatniona dezynfekowana jest podchlorynem sodu. Złoże filtracyjne płukane jest wodą uzdatnioną w układzie powietrze z dmuchawy powietrza i wodą uzdatnioną za pomocą pompy płucznej. Woda uzdatniona do sieci tłoczona jest zestawem pompowym II st. o wydajności Qmax h i ciśnieniu wymaganym w sieci.

Schemat technologiczny SUW w Gowarzewie stanowi zał. nr 12.

Tak zastosowana technologia uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych w Gowarzewie spełnia swoje zadanie. Woda uzdatniona odpowiada wymaganiom fizyko – chemicznym i bakteriologicznym, jakie winna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

# 13.3.1. Pompownia I°

Jako pompownia I° służy pompa głębinowa:

- studnia nr 1M – Hydro – Vacuum S.A. GBC 5.07 o mocy 12,6 kW, agregat pompowy zawieszony zostanie na rurociągu wznośnym wykonanym z rur stalowych, ocynkowanych DN 100 mm, na głębokości 54,0 m p.p.t.

Sterowanie pracą pompy głębinowej odbywa się przy pomocy elektronicznych sond zamontowanych w zbiorniku retencyjnym. Charakterystykę pompy głębinowej stanowi zał. nr 14.

### 13.3.2. Źródło sprężonego powietrza

Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i manganu oraz płukania filtrów konieczne jest dostarczenie do wody odpowiednich ilości tlenu z powietrza atmosferycznego. Proces napowietrzania wody odbywa się z wykorzystaniem 2 sprężarek typu S1P-36 produkcji Airpol Poznań. Sprężarki posiadają wydajność 20 m3/h każda.

### 13.3.3. Aerator

Wodę napowietrza się w zamkniętych (ciśnieniowych) aeratorach kolumnowym o pojemności zapewniającej minimalnie 6-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza. Ilość powietrza powinna wynosić około 15% ilość przepływającej wody.       W wyniku utleniania i hydrolizy zawartego w wodzie żelaza powstaje wolny CO2, który łącznie z zawartym w wodzie wolnym CO2 i innymi gazami odprowadza się poprzez odpowietrzenie aeratora za pomocą zaworu odpowietrzającego.

Zastosowano 3 aeratory o średnicy DN 600 mm i objętości 150 l każdy. Łączna objętość 450 l.

### 13.3.4. Filtracja

Napowietrzona woda tłoczona jest na jednostopniowy układ filtracji. Ze względu na charakter zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie ze studni przyjęto złoże filtracyjne kwarcowo – katalityczne (piasek kwarcowy + braunsztyn) które zapewni odżelazianie i odmanganianiu.

Zastosowano 3 zestawy filtracyjne: dwa o średnicy DN 1500 i jeden DN 1400 i wysokości 1,5 m każdy.

Prędkość filtracji nie większa niż 5,0 m/h.

### 13.3.5. Dezynfekcja

Wodę uzdatnioną dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu za pomocą zestawu dozującego sterowanego elektronicznie z przepływomierza.

W skład zestawu wchodzi: pompa dozująca ETATRON D.S. typ DLX-MA/MB; zbiornik; linia ssąca; zawór dozujący; wąż PE.

### 13.3.6. Zbiornik retencyjny

Woda uzdatniona jest kierowana do zbiornika retencyjnego o pojemności V = 150 m3.

Jest to zbiornik jednokomorowy w kształcie walca wykonany ze stali węglowej z płaskim dnem.

### 13.3.7. Pompownia II°

Jako pompownia II° służy zestaw pompowy o wydajności maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujący zadane ciśnienie w sieci i  wydajność uwzględniającej przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Parametry zestawu hydroforowego:

- ilość pomp: 5;

- typ: GRUNDFOS typ CR20-05 A_F-A-E HQQE

- moc nominalna pompy: P2 = 4,0 kW;

- wydajność pojedynczej pompy: 21 m3/h;

- wysokość podnoszenia: 73,4 m,

Schemat technologiczny SUW zawiera zał. nr 8.

Zastosowana technologia uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych w Gowarzewie spełnia swoje zadanie, zgodnie z wymaganiami fizyko – chemicznym i bakteriologicznym, jakie winna spełniać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

### 13.3.8. Pompa płuczna

Do płukania filtrów służy pompa płuczna GRUDFOS typ TP100-130/4.

### 13.3.9. Rurociągi i armatura

Orurowanie filtrów i rurociągi wewnątrz stacji – z rur i kształtek Ø 80 – 160 mm. Armatura:

- przepustnice motylkowe,

- zawory zwrotne międzykołnierzowe, klapowe,

- zawory elektromagnetyczne.

# OKREŚLENIE RODZAJU URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO POMIARU POBORU WÓD

Jako urządzenie pomiarowe służą:

- woda surowa – wodomierz wody surowej DN100 w obudowie studni nr 1M – 1 szt.,

- woda uzdatniona – wodomierz typ MWN – 100 NK – 1 szt.

Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowy zawiera zał. nr 14.

# OKREŚLENIE ZAKRESU I CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA WYMAGANYCH ANALIZ POBIERANEJ WODY

Woda uzdatniona

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzenie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z póź. zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek dostarczyć należytą jakość dostarczanej wody, jest również obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań:

- wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,

- wewnętrznej kontroli podmiotów wykorzystujących wodę oraz

- nadzoru nad jakością wody prowadzoną przez Państwową Inspekcję Sanitarna.

Wewnętrzna kontrola jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne obejmuje wykonanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie dotyczącym:

- wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia z zastrzeżeniem, że po akceptacji właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zmniejszyć wykaz parametrów podlegający monitoringowi oraz minimalną częstotliwość poboru próbek,

- z częstotliwością nie mniejszą niż określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

- każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wód.

Wykonanie badań jakości wody uzdatnionej następuje zgodnie z wytycznymi Powiatowego Inspektora Sanitarnego według ustalonego z przedsiębiorstwem wodno – kanalizacyjnym harmonogramu częstotliwości i zakresu parametrów.

Woda surowa – zakres i częstotliwość zgodnie z pkt. 21.

# TERMINY POBIERANIA WODY DLA ZAKŁADÓW, KTÓRYCH DZIALALNOŚĆ CECHUJE SIĘ SEZONOWĄ ZMIENNOŚCIĄ

Nie dotyczy. Ujęcie o eksploatacji ciągłej.

# SPOSÓB I ZAKRES PROWADZENIA POMIARÓW ILOŚCI I JAKOŚCI POBIERANYCH WÓD W STANIE PIERWOTNYM

Należy prowadzić:

- stały dobowy rejestr poboru wody surowej na podstawie odczytów wodomierza wody surowej umieszczonego w obudowie studni nr 1M i na terenie SUW,

- zaleca się badania jakości wody surowej: parametry fizyko – chemiczne i bakteriologiczne z częstotliwością 1 raz na 2 lata, w następującym zakresie pH, żelazo, mangan, chlorki, siarczany, amoniak, azotany, azotyny, barwa, mętność, OWO oraz bakteriologia,

- prowadzić pomiary zalegania zwierciadła wody (zwierciadło statyczne i dynamiczne) z częstotliwością 2 raz w roku, za pomocą świstawki hydrogeologicznej.

# SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

W razie wystąpienia awarii urządzeń pomiarowych – wodomierzy, należy chwilowo przerwać cykl technologiczny poboru i uzdatniania wody i natychmiast wymienić wadliwy wodomierz.

Zastosowanie powyższych rozwiązań powoduje wysoką sprawność studni i stacji wodociągowej, nawet w czasie awarii, a co za tym idzie ciągłą dostawę wody do odbiorców i minimalizację zagrożeń.

# INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA OKRESOWYCH POMIARÓW WYDAJNOŚCI I POZIOMU ZWIERCIADŁA W STUDNI

Okresowe pomiary wydajności studni nr 1M należy prowadzić w trakcie jej eksploatacji, zaleca się pomiar 2 razy w roku. Przy czym jeden pomiar w czasie największych rozbiorów w okresie letnim (VII), drugi na początku roku (I). Wydajność mierzyć za pomocą wodomierza.

W tym samym okresie wykonać pomiar dynamicznego zwierciadła wody za pomocą świstawki hydrogeologicznej.

# OKREŚLENIE CELÓW LUB POTRZEB NA KTÓRE ODBIORCA WÓD PRZEZNACZA POBRANE PRZEZ ZAKŁAD W RAMACH USŁUG WODNYCH WODY PODZIEMNE

Wody podziemne z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w Gowarzewie przeznaczone zostaną na cele socjalno – bytowe i gospodarcze mieszkańców miejscowości Gowarzewo, Szewce i Tulce lewobrzeżne, a także na potrzeby technologiczne firm działających na tym terenie. Wody podziemne wykorzystane zostaną również na potrzeby technologiczne uzdatniania wody tj. płukania filtrów i spust pierwszego filtratu.

# ODPROWADZNIE WÓD POPŁUCZNYCH ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI ZRZUTU ŚCIEKÓW

# Odprowadzenie ścieków (wód popłucznych) następuje zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.6341.1.229.2015.XXIV z dnia 28.01.2016 r. – zał. nr 7.

# II.1. Warunki wprowadzenia oczyszczonych ścieków wód popłucznych do wód:

# łączna ilość oczyszczonych ścieków wód popłucznych: Qroczne max= 1002,7 m3/rok, Qd śr. = 21,99 m3/dobę, Qh max=2,0 m3/h

# wskaźniki zanieczyszczeń w wodach popłucznych nie mogą przekraczać: zawiesina ogólna – 35 mg/dm3, żelazo ogólne – 10 mg/ dm3,

- urządzenia oczyszczające: wody popłuczne zostaną oczyszczone w urządzeniu ograniczającym negatywne oddziaływanie na środowisko, tj. w odstojniku wód popłucznych zlokalizowanym na dz. o nr ewid. 92/3, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo,

- odbiornik ścieków : woda – rzeka Kopla II, zlokalizowana na działce o nr. ewid. 92/5, obręb Gowarzewo, gm. Kleszczewo.

W pozwoleniu wodnoprawnym wydanym decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.6341.1.229.2015.XXIV z dnia 28.01.2016 r. ustalono termin  obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków wód popłucznych do wód do dnia 28.01.2026 r.

# W zakresie odprowadzania wód popłucznych nie planuje się zmian.

# OKREŚLENIE STANU I SKŁADU WÓD POPŁUCZNYCH

Woda surowa ze studni nr 1M ujęcia w Gowarzewie charakteryzuje się podwyższoną zawartością żelaza. Po sklarowaniu i 24 godzinnym przetrzymaniu wód popłucznych w odstojniku, ładunek żelaza i zawiesin ogólnych posiada znaczne niższe wartości od wymaganej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

| Wskaźnik | Jednostka | Najwyższa dopuszczalna wartość * |
| --- | --- | --- |
| Żelazo | mg/l | 10 |
| Zawiesiny ogólne | mg/l | 35 |

* - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

Sklarowane wody popłuczne nie są ściekami przemysłowymi zawierającymi substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, a więc mogą zostać wprowadzone do Kopli II.

# WYNIKI POMIARÓW JAKOŚCI I ILOŚCI WÓD POPŁUCZNYCH

Wody połuczne z ujęcia w Gowarzewie wprowadzane do Kopli II odpowiadają jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

| Wskaźnik | 20.02.2017 | 09.06.2017 | 09.10.2017 | 19.06.2018 | 18.12.2018 | Najwyższa dopuszczalna wartość * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Żelazo mg/l | 1,23 | 0,58 | 0,76 | 0,93 | 0,26 | 10 |
| Zawiesiny ogólne mg/l | 11 | 9 | 8 | 7 | <5 | 35 |

* - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

# 29. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady z uzdatniania wody pitnej, które powstaną na terenie SUW Gowarzewo to:

- 19 09 01 – odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

- 19 09 02 – osady z klarowania wody

Osad ze zbiornika wód popłucznych usuwa się za pomocą pompy przeponowej lub ręcznie w momencie, gdy osiągnie wysokość 0,15 m poniżej spustu.

Odpady stałe powstałe przy regeneracji – wymianie złoża filtracyjnego oraz zebrany osad odbierane są i wywożone przez specjalistyczną firmę na składowisko odpadów.

# STREFA OCHRONNA UJĘCIA

Studnia nr 1M nie posiada ustanowionej strefy ochronnej.

# OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Niniejszy operat sporządzony jest w celu uzyskania przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63 – 005 Kleszczewo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich z ujęcia w miejscowości Gowarzewo (działka 92/11), gmina Kleszcewo w ilości: Qroczne dopuszczalne= 229 220,0 m3/rok, Qd.śr= 628,0 m3/dobę, Qmax s = 0,014 m3/s.

Ujęcie wód podziemnych, składa się z jednej studni nr 1M (podstawowej) w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo i posiada ustalone zasoby eksploatacyjne z utworów neogeńskich – mioceńskich, na dzień 10.08.2018 r. w ilości: Qe = 52,0 m3/h przy Se = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r.

Woda podziemna wykorzystywana jest dla potrzeb bytowo – socjalnych i gospodarczych mieszkańców i przedsiębiorców miejscowości zaopatrywanych przez wodociąg komunalny Gowarzewo, tj. miejscowości Gowarzewo, Szewce i Tulce lewobrzeżne. Cykl technologiczny poboru i uzdatniania wody na ujęciu w Gowarzewie jest następujący:

- pobór wódy podziemnej za pomocą pompy głębinowej ze studni nr 1,

- napowietrzenie ciśnieniowe,

- filtracja,

- dezynfekcja wody,

- magazynowanie wody w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej,

- pompowanie wody do sieci za pomocą zestawu pomp II ̊,

- odprowadzenie wód popłucznych.

# Odprowadzenie ścieków (wód popłucznych) następuje zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym decyzją Starosty Poznańskiego nr WŚ.6341.1.229.2015.XXIV z dnia 28.01.2016 r.

Przedmiotowe korzystanie z wód nie wpłynie ujemnie na środowisko przyrodnicze.

# WNIOSEK WODNOPRAWNY

Proponuje się uznanie potrzeb wodnych Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63 – 005 Kleszczewo i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

- Wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1M w miejscowości Gowarzewo, działka nr 92/11, gmina Kleszczewo.

Studnia nr 1M posiada głębokość 143,0 m p.p.t. Woda ujmowana jest z utworów neogeńskich – mioceńskich.

Położenie nowego urządzenia wodnego – studni nr 1M określają następujące współrzędne:

| Studnia | Współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- |
| Studnia nr 1M | ΥN 52°21’47,44641’’ N | λE 17°07’77,46923’’ E |
|  | Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 |  |
| Studnia nr 1M | X 5803665.041 | Y 6440673.195 |

Budowa urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1M wykonana została na podstawie „Projektu robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich oraz ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęcia w miejscowości Gowarzewo, działka 92/11, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie”, opracowanego przez Hydrogeo, Justyna Dąbrowska, Zaniemyśl, 2017 r., a zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7430.30.2017 z dnia 03.08.2017 r.

Konstrukcja urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 1M:

| Głębokość studni |  | 143,0 m p.p.t. |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj i średnica wiercenia - wiercenie w celu zabudowy konduktora z rur stalowych Ø 508 mm do głębokości 26,0 m p.p.t., po zakończeniu wiercenia konduktor został usunięty, - wiercenie w celu zabudowy rur osłonowych Ø 457 mm do głębokości 56,0 m p.p.t. w celu odcięcia poziomu WDK, po zakończeniu wiercenia rury osłonowe pozostały w otworze, - wiercenie Ø 444 mm w przedziale głębokości 56,0 – 143,0 m p.p.t., z odwrotnym obiegiem płuczki i stabilizowaniem ścian otworu za pomocą płuczki wiertniczej. |  |  |
| Konstrukcja filtra - rura osłonowa stalowa 457 mm, długości 56,0 m (0,0 – 56,0 m p.p.t.), - rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 250 zew. 280 mm, długości 92,5 m (0,0 – 92,5 m.p.p.t.), - redukcja rur PVC typ KV DN 250 zew. 280 mm na PVC typ KV DN 200 zew. 225 mm, długości 0,5 m (92,5 – 93,0 m p.p.t.), - rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 200 zew. 225 mm, długości 38 m (93,0 – 131,0 m.p.p.t.), - część czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 200 zew. 225 mm, długości 9,0 m (131,0 – 140,0 m p.p.t.) z siatką stylonową nr 14, - rura podfiltrowa PCV typ KV DN 200 zew. 225 mm z denkiem plastikowym, długości 3,0 m (140,0 – 143,0 m p.p.t.). |  |  |
| Średnica filtra | DN 200 zew. 225 mm |  |
| Typ filtra | rura PCV typ SBF KV DN 200 z siatką filtracyjną nylonową nr 14 |  |
| Warstwa wodonośna: stratygrafia przelot miąższość litologia | neogen – miocen 131,0 – 140,0 m p.p.t. 9,0 m piaski drobno i średnioziarniste |  |
| Pompa | HYDRO VACUUM S.A. GBC 5.07 o mocy 12,6 kW |  |

2. Pobór wód podziemnych do celów bytowo – socjalnych i gospodarczych z ujęcia w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo w ilości:

Qroczne dopuszczalne= 229 220,0 m3/rok

Qd.śr= 628,0 m3/dobę

Qmax s = 0,014 m3/s.

Ujęcie stanowi jedna studnia głębinowa (podstawowa) nr 1M o głębokości studni 143,0 m p.p.t. ujmująca wodę z utworów neogeńskich – mioceńskich. Ujęcie w Gowarzewie posiada ustalone zasoby eksploatacyjne z utworów neogeńskich – miocenskich w ilości Q = 52,0 m3/h przy sc = 19,0 m, zatwierdzone decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-I.7431.41.2018 z dnia 30.10.2018 r.

Studnia nr 1M położona jest w miejskości Gowarzewo na działce ewid. nr 92/11, stanowiącej mienie komunalne Gminy Kleszczewo.

4. Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na:

- pobór wód podziemnych na okres 20 lat.

# ZAŁĄCZNIKI

ZAŁ. NR 1 – Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 50 000

ZAŁ. NR 2 – Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali1 : 500

ZAŁ. NR 3 – Decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych

ZAŁ. NR 4 – Decyzja zasobowa

ZAŁ. NR 5 – Decyzja środowiskowa

ZAŁ. NR 6 – Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

ZAŁ. NR 7 – Pozwolenie wodnoprawnego na odprowadzenie wód popłucznych

ZAŁ. NR 8 – Karta otworu studziennego nr 1M

ZAŁ. NR 9 – Przekrój podłużny przez urządzenie wodne – studnię nr 1M wraz z obudową

ZAŁ. NR 10 – Przekrój poprzeczny przez urządzenie wodne – studnię nr 1M wraz z obudową

# ZAŁ. NR 11 – Wyniki badań wody surowej

ZAŁ. NR 12 – Schemat technologiczny SUW

ZAŁ. NR 13 – Charakterystyka pompy

ZAŁ. NR 14 – Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych

ZAŁ. NR 15 – Wypis z rejestru gruntów