CZĘŚĆ II SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i montaż zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie gm. Kleszczewo wraz z dodatkowym  wyposażeniem SUW wg specyfikacji

Zamawiający: 			Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

STYCZEŃ 2019

Spis treści

1.0.	Przedmiot zamówienia	3

1.1.	Zestaw hydroforowy	3

1.2.	Zestaw pompy płucznej	12

1.3.	Zestaw dmuchawy	14

1.4.	Rozdzielnia Główna – RG	16

1.5.	Rozdzielnia technologiczna - RT	18

1.6.	System wizualizacji i monitoringu SUW Krerowo	20

Komunikaty SMS	23

2.0.	Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia dla SUW Krerowo:	24

3.0. Zakres prac wykonanych przez Inwestora:	26

4.0. Podstawy wykonania zamówienia	26

4.1.	Informacje zawarte w niniejszej SIWZ.	26

4.2.	Wizje lokalne i ustalenia z użytkownikiem.	26

4.3.	Obowiązujące prawo budowlane, rozporządzenia normy,  normatywy techniczne oraz przepisy związane z treścią opracowania.	26

5.0.	Załączniki	27

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie gm. Kleszczewo wraz z dodatkowym  wyposażeniem SUW wg specyfikacji.

Główne urządzenia wchodzące w zakres zamówienia:

- Zestaw hydroforowy z rozdzielnią sterującą wraz z instalacją przyłączeniową,

- Pompa płuczna wraz z instalacją przyłączeniową,

- Dmuchawa wraz z instalacją przyłączeniową,

- Rozdzielnia technologiczna,

- Rozdzielnia główna,

- Podłączenie wszystkich urządzeń do nowej szafy RE i RT,

- Wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd zasilania w SUW,

- System wizualizacji i monitoringu SUW Krerowo wraz z przesyłem danych,

- System przesyłu komunikatów tekstowych w postaci wiadomości SMS,

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD.

## Zestaw hydroforowy

    - Zestaw hydroforowy dla SUW Krerowo

Parametry doboru zestawu:

Maksymalna wydajność godzinowa pomp IIo 			Qhmax	= 130,0   [m3/h],

Minimalne ciśnienie za zestawem hydroforowym		Hmin	= 4,35 [bar],

Zasilanie zestawu:							dwa zbiorniki otwarte z napływem

na pompy (2 * 100 m3),

należy przewidzieć możliwość podłączenia dwóch kolejnych zbiorników.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZESTAWU HYDROFOROWEGO:

Mechanika zestawu hydroforowego – SUW Krerowo:

Uwaga:

Zestaw hydroforowy na  SUW Krerowo aktualnie ma składać się z 4 pomp ale mechanika ma być przygotowana na dostawienie 5 – tej i 6 – stej pompy, w tym Wykonawca dostarcza 3 szt. pomp np. typu CR 32 – 4 - 2/ 7,5 kW a Inwestor dostarczy jedną pompę typu CR 20-6/7,5 kW, którą Wykonawca jest zobowiązany zamontować i dostarczyć do niej armaturę odcinającą i zwrotną.

Armaturę przed i za pompą CR 20-6 należy wykonać jak dla CR 32-4-2 o średnicy DN65.

- Zestaw hydroforowy ma być wykonany jest jako kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie, wszystkie spoiny mają być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) kolektory z króćcami przyłączeniowymi, wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- Na odejściach tłocznych od pomp przepustnice odcinające i zawory zwrotne typu Socla 402 lub równoważny (nie akceptuje się zaworów klapowych) – PN 10,

- Na odejściach ssących od pomp przepustnice odcinające – PN 10,

- Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, należy zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3  PN 10 odpowiedniej ilości stosownie do wydajności układu hydroforowego,

- kolektor tłoczny DN 200 wykonany ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, powinien być zamontowany powyżej kolektora ssawnego, który ma mieć średnicę DN 250,

- konstrukcję wsporcza zestawu hydroforowego wykonana ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,

- w celu ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę, zestawy hydroforowe mają być zamontowane na podkładkach wibroizolacyjnych  o odpowiednich parametrach i liczbie dostosowanej do wagi całego urządzenia, wibroizolatory z możliwością poziomowania,

- Manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia: 	2 szt., na kolektorach pomp;

- Śruby wraz z podkładkami ze stali kwasoodpornej;

- Przyłącza:		kołnierze luźne PN 10;

- Klasa spoin:	  	D zgodnie z PN-EN ISO 5817;

Sterowanie zestawu hydroforowego – SUW Krerowo:

Uwaga:

Zestaw hydroforowy na  SUW Krerowo ma składać się aktualnie z 4 pomp (3 szt. pomp ma dostarczyć Wykonawca, 1 szt. pompy dostarczy Inwestor typu CR 20-6/7,5 kW produkcji Grundfos) ale szafa sterownicza ma być wyposażona w zabezpieczenia i sterowanie dla

5 – tej i 6 – tej pompy, które będą dostawione w przyszłości (2*CR32-4-2/7,5kW).

Pompa CR20-6 ma za zadnie pokrywać małe rozbiory w tym rozbiory nocne przy czym należy zapewnić równomierne zużywanie się tej pompy z pompami CR 32-4-2. Szczegóły algorytmu pracy należy uzgodnić z Inwestorem i inspektorem nadzoru.

Rozdzielnia RZH zawiera zasilanie i sterowanie zestawem pomp sieciowych. Zasilana jest z Rozdzielni Głównej – RG, która wchodzi w zakres przedmiotowej dostawy. Sterowanie za pomocą sterownika PLC, który współpracuje z  przetwornicą częstotliwości – sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu tłocznym. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.

- Szafa sterownicza IP 54 montowana na ścianie przy zestawie:	obudowa stalowa, malowana proszkowo;

- Sterownik mikroprocesorowy: 		PLC z panelem operatorskim - kolorowy panel dotykowy  LCD) do zmiany  nastaw. Sterownik zestawu hydroforowego musi posiadać możliwość komunikacji i przesyłania danych do sterownika SUW – w ramach zadania należy wykonać połączenie sterowników,

- Sterownik wyposażony w port Ethernet ma posiadać dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury. Możliwość odczytu z panelu sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość silnika z przetwornicą. Wyświetlacz ma być wykonany w stopniu ochrony minimum IP 54.

- Szafa sterownicza ma być wyposażona w odrębne moduły sterownika i klawiatury.

- Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).

- Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz, rozłącznik główny.

- Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia.

- Sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp –  pokrętła podświetlane.

- Obudowę metalową, malowana proszkowo RAL 7035  o stopniu ochrony minimum IP 54.

- Przetwornik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę.

- Wyświetlacz komunikatów tekstowych: 	język polski;

- Wersja sterowania:	Przetwornica częstotliwości (falownik) przełączana czasowo np. co 24 h – w celu równomiernego zużywania pomp. Niezależnie od wielkości rozbiorów ma być utrzymane stałe ciśnienie w rurociągu tłocznym;

- Zabezpieczenia: 			      	 	zwarciowe i termiczne;

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem:           	pływaki w zbiornikach wody oraz czujnik		wibracyjny na kolektorze ssawnym;

- Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia:	   presostat na kolektorze tłocznym;

- Ręczne załączanie pomp:                	      	    przyciski podświetlane.

- W ramach zadania należy wykonać zmianę algorytmu sterowania zestawem hydroforowym: przy spadku poziomu wody w zbiornikach do alarmowego poziomu minimalnego nr 1 należy automatycznie zmniejszyć wymagane ciśnienie na tłoczeniu zestawu hydroforowego, przy dalszym spadku poziomu wody do alarmowego poziomu minimalnego nr 2 ponownie należy zmniejszyć wymagane ciśnienie za zestawem, procedurę należy powtórzyć przy osiągnięciu alarmowego poziomu minimalnego nr 3. Poziomy alarmowe i wartości ciśnień za zestawem hydroforowym zostaną ustalone z Zamawiającym podczas realizacji zadania.

Pompy – SUW Krerowo

- Typ pomp:		3 szt. np. CR 32-4-2/7,5 kW – wielostopniowe, pionowe pompy lub równoważne dostarcza wykonawca, 1 szt. pompy typu CR 20-6/7,5 kW dostarcza Inwestor,

- Wał, wirniki, ściągi, płaszcz, głowica,:     elementy pompy stykające się z wodą są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301

- Uszczelnienie wału mechaniczne:	o-ring EPDM;

- Ilość pomp:						4 szt. + mechanika i sterowanie przygotowane na dostawienie 5 i 6 pompy typu CR 32-4-2/7,5 kW.

- Moc znamionowa silnika:			7,5 kW dla pompy np. CR 32-4-2 i 7,5 kW dla pompy, którą dostarczy Inwestor tj. CR 20-6 ;

- Całkowita moc znamionowa silników:	30 kW (3 *7,5 kW + 1 * 7,5 kW) + 2 miejsca rezerwowe dla pomp typu CR 32

- Napięcie zasilania silników:			3~400 V /50 Hz;

- Znamionowa liczba obrotów:			2950 [1/min].

Elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali kwasoodpornej :

- wirniki/kierownice (1.4301);

- ściągi (1.4301);

- płaszcz zewnętrzny (1.4301);

- głowica i podstawa pompy (1.4301);

- wał (1.4057).

AKTUALNY (PRZED MODERNIZACJĄ) SCHEMAT SUW KREROWO

Uwaga: zestaw hydroforowy należy dobrać na parametry określone w zapytaniu.

Opis pracy zestawów hydroforowych

Pompowanie  wody  do  sieci  wodociągowej będzie  realizowane  za  pośrednictwem  zestawu pompowego  II-go  stopnia.  Układy  zasilania  i  sterowania  pracą  pomp  zestawu  II-go  stopnia  zostaną zabudowane  w  rozdzielnicy  „RZH” dostarczanej jako komplet z zestawem pompowym.  Do  każdej  pompy  zestawu  II-go  stopnia  należy  doprowadzić  kabel zasilający  ekranowany.  Wszystkie  pompy  należy  zabezpieczyć  przed  skutkami  przeciążeń  i  zwarć  za  pośrednictwem wyłączników silnikowych.

Podstawowym  trybem  sterowania  pompami  zestawu  II-go  stopnia  jest  tryb  automatyczny.  W  tym trybie  sterowanie  odbywa  się  za  pośrednictwem  przetwornika  ciśnienia  zabudowanego  na kolektorze tłocznym zestawu pompowego. Stabilizowana wielkość tzn. ciśnienie wody w sieci, zamieniana jest w tym przetworniku na standardowy sygnał prądowy 4-20mA,  który doprowadzony jest do sterownika PLC w rozdzielnicy RZH. Wartość  zadana  ciśnienia  wody  na  wyjściu  z  zestawu  pompowego  utrzymywana  jest  w  funkcji zapotrzebowania  (przepływu)  wody,  z  pominięciem  udziału  pracowników  stałej  obsługi  i dozoru.

Wydajność  zestawu  regulowana  jest  poprzez  zmianę  prędkości  obrotowej  jednej  z  pomp  wchodzącej  w skład  zestawu  pompowego,  za  pośrednictwem  przetwornicy  częstotliwości  oraz  poprzez  zmianę  ilości pracujących pomp. W  chwili,  gdy  zapotrzebowanie  na  wodę  jest  niewielkie  pracuje  tylko  jedna  pompa  z  taką wydajnością,  jakie  jest  chwilowe  zapotrzebowanie  wody  i  zadane  ciśnienie.  Jeżeli  zapotrzebowanie  na wodę wzrasta – rośnie prędkość obrotowa i wydajność pompy. Jeżeli wydajność jednej pompy nie pokrywa zapotrzebowania  na  wodę, włącza  się  następna  pompa.  Jeżeli ciśnienie wyjściowe  nadal  jest  niewystarczające,  załączane są  kolejne  pompy.  Rozruchy poszczególnych  pomp  przesunięte są  w  czasie,  co  uniemożliwia  jednoczesny  start  więcej  niż  jednej pompy.  Proces  odłączania  pomp,  w  przypadku  wzrostu  ciśnienia w sieci  przebiega  odwrotnie  do  procedury przedstawionej wcześniej.

W  przypadku  małych  rozbiorów  wody,  kiedy  pracuje  tylko  jedna  pompa  -  sterowana  z  przetwornicy częstotliwości,  istnieje  możliwość  automatycznego  wyłączenia  układu  (przemiennik  przechodzi  w  funkcję „uśpienia”).  Ponowne  uruchomienie  układu  następuje  po  obniżeniu  się  ciśnienia  do  wartości  nastawionej w  regulatorze.  Istnieje  możliwość  blokady  tej  funkcji.  Funkcja  „uśpienia”  pozwala  na  duże  oszczędności energii  elektrycznej  w  okresach  małych  rozbiorów  wody,  co  w  sieciach  wodociągowych  następuje najczęściej w godzinach nocnych.

Układ  sterowania  pracą  pomp  należy wyposażyć w  funkcję  zmiany  kolejności  pracy  napędów („autochange”),  która  obejmuje  pompy  zasilane  z  przetwornicy  częstotliwości.  Funkcja  ta  pozwala  na zmianę  kolejności  startu  silników  wchodzących  w  skład  zespołu  pomp.  Dzięki  sterowaniu  za  pomocą systemu  „autochange”  okres  pracy  poszczególnych  napędów będzie  taki  sam.  Chroni  to  pompy  przed  ich nadmiernym zużyciem lub „zastaniem się”. Wybór  trybu  sterowania  pracą pomp zestawu  pompowego  II-go  stopnia  dokonywany będzie  za  pomocą  przełącznika  3-położeniowego opisanego  jako  „AUTO-0-RĘKA” dla każdej pompy.  W  trybie  pracy  automatycznej  pompownia  dostosowuje swoje parametry do wartości wczytanych do regulatora. W trybie „RĘKA” możliwe jest ręczne uruchomienie danej pompy bez udziały przetwornicy częstotliwości. Układ  w  trybie  pracy  automatycznej  niezależnie  od  zabezpieczeń  programowych  wyposażany  jest w następujące bloki zabezpieczające:

- zabezpieczenie pomp przed pracą na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody – realizowane przez pływak.  Obniżenie  poziomu  wody  poniżej  poziomu suchobiegu spowoduje  wyłączenie  pomp  zestawu  pompowego  II-go  stopnia.  Ponowne  uruchomienie  pomp możliwe będzie  po  napełnieniu  zbiorników  do  poziomu  powrotu po suchobiegu,

- zabezpieczenie  od  suchobiegu  w  kolektorze  ssawnym  zestawu  -  realizowane  przez czujnik wibracyjny,

- zabezpieczenie  przed  pracą  niepełnofazową  oraz  zanikiem  napięcia  zasilania  -  realizowane  przez czujnik kolejności faz.

- Zadziałanie  tych  zabezpieczeń  spowoduje  wyłączenie  układu  oraz sygnalizację na panelu operatorskim szafy RZH i wizualizacji.

Gdy  podczas  pracy  automatycznej  układu  nastąpi  wyłączenie  silnika  pompy  przez  zabezpieczenie silnikowe,  układ  zostaje  chwilowo  zatrzymany  i  skonfigurowany  przez  regulator  do  pracy  z  mniejszą ilością pomp.

Układ  sterowania  pracą  pompowni  pozwala  na  przejście  do  trybu  sterowania  „ręcznego”,  w  którym zestaw  może  pracować  na  „sztywno”.  Poszczególne  pompy są  wówczas  załączane  przełącznikami umieszczonymi  na  drzwiach  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  „RZH”.  W  tym  trybie  pracy  wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w pracy automatycznej. Układ  w  trybie  pracy ręcznej  został  wyposażony  w  możliwość  pracy  bez  udziału falownika (przejście w tryb pracy hydroforowej w przypadku awarii falownika). Praca ta polega na tym, że po  załączeniu  pierwszej  pompy  do  pracy ręcznej,  rozpoczyna  ona  pracę,  a  po  czasie  nastawionym  na przekaźniku  czasowym  załączy  się  druga  pompa.  Układ  w  tym  trybie  sterowany  jest  poprzez  łącznik ciśnieniowy zabudowany na kolektorze tłocznym.

Wymagane dokumenty dla zestawów hydroforowych:

- Zestaw hydroforowy musi posiadać atest PZH,

- Do oferty należy załączyć zwymiarowany rysunek zestawu hydroforowego,

- Wykonawca jest zobowiązany aby w ofercie podać informację dotyczącą producentów głównych komponentów tj. przetwornica częstotliwości, sterownik, zabezpieczenia,

- Urządzenie musi być zgodne z Dyrektywą Europejską  - dyrektywą maszynową 2006/42/WE a rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

  - 2006/95/WE – wyposażenie elektryczne przewidziane do stosowania w określonym zakresie  napięć;

  - 2004/108/WE – kompatybilność elektromagnetyczna.

## Zestaw pompy płucznej

Parametry doboru pompy płucznej:

|  | Krerowo |
| --- | --- |
| Maksymalna wydajność godzinowa | Qhmax = 119,03 [m3/h], |
| Minimalne ciśnienie za pompą | Pmin = 1,0 – 1,1 [bar], |
| Zasilanie pompy | Dwa zbiorniki otwarte z napływem (aktualnie) Cztery zbiorniki otwarte z napływem (stan docelowy) |
| Montaż | Na ramie zestawu hydroforowego |
| Średnica filtrów ciśnieniowych | Ø 1800 mm – 3 szt. |

Zestaw hydroforowy należy wyposażyć w pompę płuczącą  przeznaczoną  do  podawania  wody  w  procesie płukania  filtrów.  Zasilanie  pompy płuczącej należy wyprowadzić    z  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT .

Układ sterowania pompą płuczącą ma pozwalać na jej pracę w dwóch trybach tj.:

- w trybie automatycznym,

- w trybie „ręcznym”.

Uwaga:

- Ze względu na planowany zakres prac, który nie obejmuje wymiany armatury na filtrach i montażu siłowników podstawowym trybem pracy pompy płucznej będzie sterowanie ręczne (do czasu pełnego zautomatyzowania pracy SUW).

- Rozdzielnia RT wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rozdzielnię technologiczną w takiej wielkości aby zostawić w niej 80% rezerwy.

Wybór  trybu  pracy  pompy płucznej  oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT.

Układ  w  trybie  pracy niezależnie  od  zabezpieczeń  programowych  wyposażany  jest w następujące bloki zabezpieczające:

- zabezpieczenie  pompy  przed  pracą  na  suchobiegu  w  zbiorniku  magazynowym  wody  –  realizowane przez  sondy  hydrostatyczne.  Obniżenie  poziomu  wody  poniżej  poziomu suchobiegu spowoduje wyłączenie pompy płuczącej. Ponowne uruchomienie pompy możliwe będzie po napełnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu.

- zabezpieczenie  przed  rozpoczęciem płukania  ze  zbyt  małą  ilością  wody  w  zbiorniku  magazynowym,

- zabezpieczenie  przed  pracą  niepełnofazową  oraz  zanikiem  napięcia  zasilania  -  realizowane  przez czujnik kolejności faz.

Zadziałanie  tych  zabezpieczeń  powoduje  wyłączenie  układu i sygnalizacja na panelu szafy RT.

W  trybie  sterowania  „ręcznego”  możliwe będzie  załączenie  pompy płuczącej  niezależnie  od sterownika  PLC.  Ten  tryb  pracy będzie  wykorzystywany  w  przypadku płukania  filtrów  w  systemie „ręcznym”.

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w pracy automatycznej.

Pompa płucząca będzie  zabezpieczona  przed  skutkami  zwarcia  lub  przeciążenia  za  pomocą wyłącznika  silnikowego  oraz  przed  pracą  niepełnofazową  i  zanikiem  napięcia  zasilania  -  przez  czujnik kolejności faz.

Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów:

- Pompa pionowa jednostopniowa ,,in-line’’ typu TP firmy Grundfos lub równoważna,

- Kolektora ssawnego ze stali kwasoodpornej,

- Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej,

- Łącznik amortyzacyjny ZKB zamontowany na tłoczeniu,

- Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu,

- Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

UWAGA:

Zestaw pompy płucznej zamontowany będzie na wspólnej ramie z zestawem hydroforowym

## Zestaw dmuchawy

Parametry doboru dmuchawy:

|  | Krerowo |
| --- | --- |
| Maksymalna wydajność godzinowa przy pmin | Qhmax = 155,66 [m3/h], |
| Minimalne ciśnienie za dmuchawą | Pmin = 0,65 [bar], |
| Montaż | Na ramie indywidualnej |
| Średnica filtrów ciśnieniowych | Ø 1800 mm – 3 szt. |

Zastosowana w układzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celów spulchniania złoża filtracyjnego w procesie płukania filtrów. Zasilanie dmuchawy należy wyprowadzić z rozdzielnicy RT.

Układ sterowania dmuchawą ma pozwalać na jej pracę w dwóch trybach tj.:

- w trybie automatycznym,

- w trybie „ręcznym”.

Uwaga:

- Ze względu na planowany zakres prac, który nie obejmuje wymiany armatury na filtrach i montażu siłowników podstawowym trybem pracy dmuchawy będzie sterowanie ręczne (do czasu pełnego zautomatyzowania pracy SUW).

- Rozdzielnia RT wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rozdzielnię technologiczną w takiej wielkości aby zostało 80% rezerwy.

Wybór  trybu  pracy  dmuchawy oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT.

Dmuchawa będzie  zabezpieczona  przed  skutkami  zwarcia  lub  przeciążenia  za  pomocą wyłącznika  silnikowego  oraz  przed  pracą  niepełnofazową  i  zanikiem  napięcia  zasilania  -  przez  czujnik kolejności faz.

Zestaw dmuchawy ma składać się z następujących elementów:

- Dmuchawy boczno kanałowej,

- Zaworu bezpieczeństwa,

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB,

- Zaworu zwrotnego typ. 402,

- Przepustnicy odcinającej

- Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

- Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

- Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

- Zestaw dmuchawy ma posiadać atest PZH,

## Rozdzielnia Główna – RG

W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany zdemontować starą rozdzielnię główną i dostarczyć nową wraz z jej montażem i podłączeniem urządzeń

Specyfikacja urządzeń do podłączenia w rozdzielni głównej

| Szafa RG – ROZDZIELNIA GŁÓWNA |
| --- |
| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ujęcie wody i SUW Krerowo |
|  |  | Urządzenie do podłączenia w 2019 r. 2020 r. w ramach zamówienia | Ilość urządzeń podłączonych po 2020 r. lub w ramach odrębnego zamówienia |
| 1 | Rozdzielnia zestawu hydroforowego – RZH | Do wykonania w ramach zamówienia | 1 kpl. |
| 2 | Rozdzielnia technologiczna – RT | Do wykonania w ramach zamówienia | 1 kpl. |
| 3 | Oświetlenie wewnętrzne | Do wykonania w ramach zamówienia | 1 kpl. |
| 4 | Oświetlenie zewnętrzne budynku | Zostawić wyjście | 1 kpl. |
| 5 | Gniazdka w budynku | Do wykonania w ramach zamówienia Na hali SUW 6 gniazdek podwójnych, w pozostałych sześciu pomieszczeniach budynku SUW po dwa gniazdka w każdym pomieszczeniu, w tym do ogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. W pomieszczeniu rozdzielni należy zamontować dwa gniazda siłowe, jedno 32 A i drugie 64A. | 1 kpl. |
| 7 | Połączenie z agregatem prądotwórczym | Istniejący system załączania rezerwy (SZR) należy włączyć do nowej rozdzielni głównej | 1 szt. |
| 8 | Kompensacja mocy biernej | Jest zrobiona – należy włączyć odpowiednio do nowego układu wraz z pomiarami sprawdzającymi | 1 kpl. |
| 9 | Okablowanie do ogrzewania obudowy studni głębinowych | Do wykonania w ramach zamówienia, do wykonania 2 kpl. | 2 kpl. |
|  | Rezerwa | tak | tak |

Uwaga:

Dodatkowe wyposażenie rozdzielni głównej RG:

- W rozdzielni głównej należy przewidzieć podłączenie na podliczniku wraz z zabezpieczeniem zasilania o mocy 2,5  kW (maszt do internetu). W ramach zadania należy wykonać przepięcie zasilania masztu do nowej rozdzielni.

Do rozdzielni głównej należy podłączyć wraz z zabezpieczeniem ,,przydomową’’ pompownię ścieków, moc zainstalowanej pompy 0,8 kW.

## Rozdzielnia technologiczna - RT

W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany zdemontować starą rozdzielnię technologiczną i dostarczyć nową wraz z jej montażem i podłączeniem urządzeń.

Specyfikacja urządzeń do podłączenia w rozdzielni technologicznej:

Uwaga:

Każdą z 2 szt. pomp głębinowych należy wyposażyć w przetwornice częstotliwości.

Studnia nr 1 (odwiert z 1988r.)

Pompa głębinowa Hydro- Vacuum

Typ GC.3.04, P=13 kW

Studnia nr 2 (odwiert z 1979r.)

Pompa głębinowa Hydro-Vacuum

Typ G80, P=13 kW

| Szafa RT |
| --- |
| L.p. | Rodzaj urządzenia | Ujęcie wody i SUW Krerowo |
|  |  | Istniejące urządzenie | Urządzenie do podłączenia w 2019 r./2020 r. | Ilość urządzeń podłączonych po 2020 r. |
|  | Urządzenia do połącznia w ramach niniejszego zamówienia |
| 1. | Pompa głębinowa – Pompy głębinowe wyposażyć w przetwornice częstotliwości, każda z pomp posiada moc 13 kW | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. | Zbiorniki retencyjne | 2 szt. | 2 szt. | 4 szt. |
| 3. | Sonda w studni głębinowej | 2 szt. | 2 szt. – nowe sondy | 3 szt. |
| 4. | Sonda w zbiorniku retencyjnym | 2 szt. | 2 szt. – nowe sondy | 2 szt. |
| 5. | Układ pływakowy zbiornika retencyjnego. | 2 zbiorniki 4 pływaki | 2 zbiorniki 4 pływaki - nowe układy pływaków | 2 zbiorniki 4 pływaki |
| 6. | Pompa płuczna | - | 1 szt. | 1 szt. |
| 7. | Dmuchawa | - | 1 szt. | 1 szt. |
| 8. | Sprężarka | 2 szt. | 2 szt. | 2 szt. |
| 9. | Chlorator | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
| 10. | Przepływomierz wody surowej | 1 szt. | 2 szt. | 3 szt. |
| 11. | Przepływomierz elektromagnetyczny | - | 1 szt. | 1 szt. |
| 12. | Wodomierz wody sieciowej NK | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
| 13. | Układ sterowania automatycznym płukaniem filtrów | - | - | 1 kpl. – dla trzech filtrów |
| 14. | Monitoring pracy urządzeń i parametrów pracy stacji | Informacja SMS | zbiorniki retencyjne, pompy Io pompy IIo (przepływ, ciśnienie, awarie, raporty), - wg specyfikacj, system SCADA | zbiorniki retencyjne, pompy Io pompy IIo (przepływ, ciśnienie, awarie, raporty), - wg specyfikacji, system SCADA |
| 15. | Zdalny internetowy przesył danych | - | Do wykonania | Do wykonania |
| 16. | Monitoring obiektu/ pracy SUW | - | Do wykonania + informacja SMS | 1 kpl. |
|  | Rezerwa 80 % miejsca w szafie | - | tak | tak |

## System wizualizacji i monitoringu SUW Krerowo

Uwaga:

SUW Krerowo należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu z zastrzeżeniem, że wszystkie koszty związane z rozbudową systemu pokrywa Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia.

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje się wykonanie rozbudowy systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji).

System wizualizacji ma być oparty na licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA z rejestracją danych na istniejącym komputerze zamontowanym w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. ul. Sportowa 3.

W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik zapewni stałe łącze internetowe w budynku SUW (telefoniczne, kablowe lub radiowe o przepustowości co najmniej 512 Kb/s) do przesyłu danych na odległość (do siedziby użytkownika).

Monitoring SUW ma pozwalać na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów.

Szczegóły:

- rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami,

- rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi rejestrami,

- rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń wymienionych poniżej w pkt. wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny),

- wykresy bieżące – możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na wykresie w czasie rzeczywistym,

- wykresy historyczne – wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz),

- animacja obiektów – stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; (stan przepustnic: otwarta/zamknięta – funkcja wyłączona do czasu wykonania pełnej automatyki SUW),

- dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami głównej aplikacji dla 2 użytkowników,

- lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen dostęp),

- archiwizacja danych.

Uwaga:

W ramach monitoringu należy zapewnić ciągłość przesyłanych danych, raportów i wykresów.

Wizualizacja urządzeń  (schemat technologiczny).

Dla SUW wizualizowane będą zmienne zaprojektowane dla danych urządzeń.

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą następujące zmienne procesowe:

- poziom i objętość wody w zbiorniku retencyjnym (sonda hydrostatyczna w zbiorniku),

- poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w każdej studni),

- ciśnienie wody za pompą płuczną (przetwornik ciśnienia),

- ciśnienie powietrza za dmuchawą (przetwornik ciśnienia),

- przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

- stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),

- stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona),

- stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona/suchobieg),

- stan dla sprężarki (praca/awaria),

- awaria chloratora,

- Informacja o poziomie wody w zbiorniku minimum co 1 minutę

- awaria zasilania,

- awaria przetworników,

- poziom wody w studni,

- dla zestawu hydroforowego:

- stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),

- ciśnienie za zestawem hydroforowym,

- częstotliwość na wyjściu przetwornicy,

- awaria zestawu hydroforowego.

W systemie wizualizacji należy przewidzieć poniższe funkcje, które zostaną włączone po wykonaniu pełnej automatyki SUW:

- poziom wód popłucznych w odstojniku (sonda hydrostatyczna w odstojniku),

- ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia),

- ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia),

- ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia),

- przepływ wody przez przepływomierz wody za filtrami (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość) – za każdym filtrem indywidualny przepływomierz,

- stan pracy filtra (praca/ płukanie),

- stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta),

- stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona/suchobieg),

- stany dla przepustnicy odstojnika (gotowość/otwarta/zamknięta/awaria),

- kontrola krańcówek włazów/drzwi,

- awaria niskie ciśnienie powietrza,

- stop SUW,

Wykresy
Udostępnione zostaną wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego, między innymi:

- poziom wody w zbiorniku retencyjnym,

- wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym,

- wartość przepływów przez wodomierze i przepływomierze.

Pozostałe wykresy według standardu przyjętego dla ujęć i stacji uzdatniania wody w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. na istniejących stacjach z działającym monitoringiem w Gowarzewie i Kleszczewie.

Raporty

Raport z dnia – między innymi: chwilowy i maksymalny,

Raport miesięczny,

Raport dla dowolnie wybranego zakresu czasowego,

Raport dobowy – sumaryczna informacja z całej doby,
Udostępniona zostanie możliwość generowania raportów (dobowe/miesięczne) dla dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

- zliczanie przepływu (wartość średnia/maksimum/minimum),

- czas pracy pompy,

- liczba załączeń pompy.

Pozostałe raporty według standardu przyjętego dla ujęć i stacji uzdatniania wody w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. na istniejących stacjach z działającym monitoringiem w Gowarzewie i Kleszczewie.

Historia zdarzeń

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu, między innymi.

- stany pompy głębinowej/pomp zestawu hydroforowego/pompy płucznej /dmuchawy (praca/awaria),

- wystąpienie suchobiegu pomp głębinowych,

- wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- awaria zasilania,

- brak komunikacji,

- awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia).

Uwaga:

System monitoringu i wizualizacji musi posiadać możliwość rozbudowy - po wykonaniu pełnego zautomatyzowania pracy SUW.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi wszystkie licencje, klucze, hasła dostępu umożliwiające wykonanie rozbudowy przez inną firmę.

# Komunikaty SMS

W ramach zadania należy wykonać przesył danych w postaci wiadomości tekstowych SMS na 4 numery telefonów.

Lista komunikatów SMS:

- ,,Krerowo brak zasilania sieć’’

- ,,Krerowo praca agregatu’’

- ,,Krerowo zasilanie sieć OK’’

- ,,Krerowo stop agregat’’

- ,,Krerowo minimum wody’’

- ,,Krerowo woda OK’’

- ,,Krerowo awaria falownika’’

- ,,Krerowo awaria sterownika SUW’’

- ,,Krerowo sterownik SUW OK’’

- ,,Krerowo ciśnienie sieć min’’ np. 2,5 bara utrzymujące się minimum przez np. 1 min,

- ,,Krerowo ciśnienie sieć OK’’ np. 4,0 bary utrzymujące się minimum przez np. 1 min od osiągnięcia stanu min.

# Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia dla SUW Krerowo:

  - Dostawa i montaż kompletnego zestawu hydroforowego z rozdzielnią sterującą RZH wraz z pompą płuczną zamontowaną na ramie zestawu hydroforowego,

  - Wykonanie instalacji przyłączeniowych dla zestawu hydroforowego, instalację przyłączeniową należy wykonać ze stali kwasoodpornej o ozn. 1.4301. Instalację ssawną i tłoczną należy wykonać nową od kołnierza wystawionego przy posadzce. Instalacja ssawna średnica DN 250, instalacja tłoczna DN 200.

  - Na instalacji przyłączeniowej – ssanie i tłoczenie montaż łączników amortyzacyjnych ZKB i przepustnic odcinających z dźwignią ręczną. Na tłoczeniu należy zamontować nowy wodomierz MW 100 NK (wodomierz dostarcza Inwestor),

  - Dostawa i montaż nowego rurociągu wody surowej (stal 1.4301) DN100/150 od dwóch wyjść przy posadzce DN100 wraz z przepustnicami za i przed przepływomierzami, dostawa i montaż kształtki redukcyjnej DN100/DN100/DN150, dostawa i montaż rurociągu DN150 i przepustnicy DN150, montaż 2 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych DN 80 – przepływomierze dostarcza Inwestor,

  - Dostawa i montaż nowego rurociągu wody uzdatnionej (stal 1.4301) DN 150 od kołnierza przy posadzce do pierwszej zasuwy wraz z wystawieniem króćca do podłączenia chloratora 3/8’’ (gwint wewnętrzny),

  - Wykonanie instalacji przyłączeniowej ze stali kwasoodpornej do pompy płucznej -   na tłoczeniu należy zainstalować wodomierz MW 80 NK (wodomierz aktualnie zamontowany jest za pompami IIo ) łącznik ZKB i przepustnicę odcinającą,

  - Wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje przyłączeniowe, konstrukcje wsporcze należy wykonać ze stali kwasoodpornej o ozn. 1.4301.

  - Dostawa i montaż zestawu dmuchawy wraz z instalacją przyłączeniową,

  - Dostawa i montaż rozdzielni zestawu hydroforowego – RZH,

  - Wykonanie podłączenia rozdzielni RZH z rozdzielnią technologiczną – RT, która wchodzi również w zakres dostawy,

  - Dostawa i montaż rozdzielni RG, do rozdzielni RG należy przepiąć urządzenia technologiczne SUW i urządzenia potrzeb własnych SUW wg załączonej specyfikacji,

  - Dostawa i montaż rozdzielni RT, do rozdzielni RT należy przepiąć urządzenia technologiczne SUW i urządzenia potrzeb własnych SUW wg załączonej specyfikacji,

  - Roboty związane z demontażem starych rozdzielni elektrycznych w tym RG i RT.

  - Dostawa montaż i rozruch systemu do monitoringu i wizualizacji SUW – wpięcie do istniejącego systemu na terenie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. przy ul. Sportowej 3, monitoring musi zapewniać ciągłość przesyłu danych,

  - Rozdzielnię RT należy wyposażyć w moduły zapewniające komunikację,

  - Rozdzielnię RZH i RT wyposażyć w UPS-sy podtrzymujące napięcie po wyłączeniu napięcia sieciowego,

  - Dostawa i montaż 2 szt. sond hydrostatycznych do zbiorników wody czystej wraz z ułożeniem nowych kabli w ziemi pomiędzy sondami a rozdzielnią technologiczną – roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu wykonuje Inwestor,

  - Dostawa i montaż 2 szt. sond hydrostatycznych do studni głębinowych, pompy zawieszone są na głębokości 30,0 i 35,0 m p.p.t. (góra pompy) wraz z ułożeniem kabli w ziemi pomiędzy sondami hydrostatycznymi a rozdzielnią technologiczną - roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu wykonuje Inwestor,.

  - Dostawa i montaż 2 kpl. kabli do zasilania ogrzewania w studniach głębinowych wraz z ułożeniem kabli w ziemi pomiędzy studniami a rozdzielnią technologiczną - roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu wykonuje Inwestor,

  - Montaż wodomierzy/ przepływomierzy z rejestracją przepływu:

    - Na tłoczeniu zestawu hydroforowego MW 100 NK,

    - Wejście wody surowej z pomp głębinowych – dwa przepływomierze elektromagnetyczne o średnicy DN 80 w zabudowie rozłącznej. Wyświetlacze należy zamontować na ścianie i wykonać połączenia kablowe z czujnikiem.

    - Na tłoczeniu pompy płucznej MW 80 NK (wodomierz istniejący na obiekcie, aktualnie zamontowany jest za pompami IIo),

  - Rozruch technologiczny i szkolenie obsługi dla wszystkich zainstalowanych urządzeń,

  - Podczas prac remontowych wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, z wyjątkiem momentu wpięcia nowego zestawu hydroforowego do sieci.

  - Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazdkowej w budynku SUW.

  - Dokumentacja powykonawcza – 2 egz. w formie papierowej 1 egz. w formie elektronicznej.

# 3.0. Zakres prac wykonanych przez Inwestora:

  - Wykonanie robót demontażowych istniejących urządzeń w miejscu montażu zestawu hydroforowego z pompą płuczną i dmuchawy. Prace demontażowe będą obejmowały demontaże istniejących instalacji, pomp, zbiorników hydroforowych, fundamentów po starych pompach.

  - Wykonanie nowych sieci międzyobiektowych:

    - Rurociąg ssawny ze zbiorników wody czystej: wykonany z  PE 280 wraz z wejściem do budynku i zakończenie kołnierzem przy posadzce,

    - Rurociąg tłoczny PE 180 – zasilanie zbiorników wody czystej (woda po filtrach) wraz z wejściem do budynku i zakończenie kołnierzem przy posadzce,

    - Rurociąg tłoczny wyjście wody na sieć wodociągową PE 250 wraz z wejściem do budynku i zakończenie kołnierzem przy posadzce,

    - Rurociągi tłoczne z pomp głębinowych wejście wody surowej do budynku – wprowadzenie dwóch rurociągów PE 110 i zakończenie kołnierzem przy posadzce.

  - Roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu pod ułożenie kabli do sondy hydrostatycznych do zbiorników.

  - Roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu pod ułożenie kabli do sond hydrostatycznych w studniach.

  - Roboty ziemne tj. wykop, wykonanie zasypki i zagęszczenie gruntu pod ułożenie kabli do ogrzewania obudów studni.

  - Dostawa wodomierzy/ przepływomierzy z rejestracją przepływu:

    - Na tłoczeniu zestawu hydroforowego MW 100 NK,

    - Wejście wody surowej z pomp głębinowych – dwa przepływomierze elektromagnetyczne o średnicy DN 80 w zabudowie rozłącznej.

# 4.0. Podstawy wykonania zamówienia

  - Informacje zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wizje lokalne i ustalenia z użytkownikiem.

  - Obowiązujące prawo budowlane, rozporządzenia normy,  normatywy techniczne oraz przepisy związane z treścią opracowania.

### Załączniki

Załącznik nr 1: Schemat urządzeń SUW – stan istniejący.

Załącznik nr 2: Dokumentacja zdjęciowa.

Załącznik nr 3: Schemat urządzeń SUW – instalacje do wykonania.

Załącznik nr 4: Schemat aktualnego uzbrojenia terenu SUW.

Załącznik nr 4a: Schemat aktualnego uzbrojenia terenu SUW – doszczegółowiony.

# Text boxes

+ pompa CR 20-6 / 7,5 kW