CZĘŚĆ II SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa zestawu hydroforowego dla Stacji Uzdatniania Wody w Krerowie gm. Kleszczewo wraz z dodatkowym  wyposażeniem SUW wg specyfikacji

Zamawiający: 


Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

Opracował: 


KONTRAKT PLAN Artur Roykowski

ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo

Sierpień 2018

Załącznik nr 2 do SIWZ
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA
	zdjęcie
	opis

	[image: image2.jpg]



	Budynek SUW Krerowo



	[image: image3.jpg]



	Teren SUW Krerowo, budynek SUW, zbiorniki wody czystej, studnie.

	[image: image4.jpg]



	Studnie na terenie SUW Krerowo

	[image: image5.jpg]



	Zbiorniki wody czystej 2* 100m3

	[image: image6.jpg]



	Zbiorniki hydroforowe, do demontażu przez inwestora

	[image: image7.jpg]



	Układ filtrów, pozostaje istniejący

	[image: image8.jpg]



	Pompownia IIo z pompą CR20-6/7,5 kW, pompownia zostanie zdemontowana przez inwestora, pompę CR20-6/7,5 kW wykonawca zamontuje w nowym zestawie hydroforowym.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić ciągłość dostawy wody do sieci wodociągowej podczas robót remontowych.

	[image: image9.jpg]



	Stara rozdzielnia główna do demontażu przez Wykonawcę. W miejscu starej rozdzielni należy zamontować i podłączyć nową rozdzielnię główną.

	[image: image10.jpg]



	Stara rozdzielnia technologiczna do demontażu przez Wykonawcę, w miejscu starej rozdzielni należy zamontować i podłączyć nową rozdzielnię technologiczną.

	[image: image11.jpg]



	Stara RT, szafka agregatu prądotwórczego, szafa baterii kondensatorów. Szafy baterii kondensatorów i agregatu prądotwórczego należy przemontować i przepiąć do nowego układu zasilania.

	[image: image12.jpg]



	Istniejący rozdzielacz pneumatyki, zostaje bez zmian.

	[image: image13.jpg]



	Istniejące sprężarki, zostają w tych samych miejscach, sprężarki należy przepiąć do rozdzielni technologicznej.

	[image: image14.jpg]



	Istniejąca instalacja oświetleniowa do demontażu przez Wykonawcę. Wykonawca dostarcza i montuje nową instalację oświetleniową w całym budynku SUW wraz z instalacją gniazdkową.

	[image: image15.jpg]



	Istniejący zbiornik do demontażu przez inwestora.

	[image: image16.jpg]



	Istniejąca szafka od masztu do przesyłu internetu, zasilanie należy przepiąć do rozdzielni głównej (zakres prac Wykonawcy).

	[image: image17.jpg]



	Podłączenie chloratora, wykonawca przepina w nowy odcinek rurociągu, który jest w jego dostawie (wyjście wody uzdatnionej na zbiorniki)

	[image: image18.jpg]



	Manometr na tłoczeniu – woda sieciowa, do demontażu przez inwestora.

	[image: image19.jpg]



	Nowe miejsce wprowadzenia dwóch króćców DN 100 z pomp głębinowych – wprowadzenie rur zrealizuje inwestor.
Wykonawca jest zobowiązany do montażu dwóch przepływomierzy wraz z armaturą, połączenie dwóch rur DN 100 w jedną DN 150, przejście kanałem do filtrów, montaż 1 szt. przepustnicy DN 150 i włączenie się w starą instalację. Nowa instalacja ze stali 1.4301.

	[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



	Odcinek rurociągu wody uzdatnionej do demontażu przez Wykonawcę wraz z montażem nowego odcinka ze stali kwasoodpornej do pierwszej zasuwy.
Inwestor wystawi przy posadzce kołnierz na rurze PE 180.

	[image: image22.jpg]



	Istniejący wodomierz wody sieciowej MW 80 NK do przemontowania przez Wykonawcę na instalację wody płucznej.

	[image: image23.jpg]



	Miejsce podłączenia przez Wykonawcę rurociągu (stal 1.4301) wody surowej DN 150, przed włączeniem zamontować przepustnicę DN 150.


