
CZĘŚĆ II SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DANE TECHNICZNE 




PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nagradowicach gm. Kleszczewo 
Zamawiający: 


Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo
WRZESIEŃ 2019
Spis treści

31.0.
Przedmiot zamówienia


51.1.
Aerator – dostawa Inwestora


51.2.
Filtry ciśnieniowe – dostawa Inwestora


61.3.
Pompa płuczna– dostawa Inwestora


91.4.
Dmuchawa – dostawa Inwestora


111.5.
Rozdzielnia Główna – RG


121.6.
Rozdzielnia technologiczna - RT


141.7.
Sprężarki i rozdzielnia pneumatyczna z układem automatycznej regulacji przygotowanego powietrza


181.8.
Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza


181.9.
Technologia montażu zestawów technologicznych


221.10System wizualizacji i monitoringu SUW Nagradowice


272.0.
ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH


293.0.
Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia dla SUW Nagradowice przez Wykonawcę.


313.0. Zakres prac wykonanych przez inwestora:


324.0. Podstawy wykonania zamówienia


325.0Załączniki




1.0. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nagradowicach gm. Kleszczewo wg specyfikacji, obiekt SUW zlokalizowany jest w całości na działce nr 80/7.
Celem modernizacji jest wymiana wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe i osiągnięcie pełnej automatyzacji SUW.

Uwaga:
1. Aktualnie stacja uzdatniania jest wyłączona z eksploatacji, uruchomienie nastąpi po zakończeniu prac modernizacyjnych.
2. Ze względu na zakresy prac, Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe działanie dostarczonych i zamontowanych urządzeń, natomiast Inwestor będzie odpowiedzialny za osiągnięcie poprawnych wyników badań wody.
Główne urządzenia wchodzące w zakres zamówienia (dostawa i montaż):
· Instalacją przyłączeniowa z armaturą do pompy płucznej (dostawa pompy po stronie Inwestora),

· Instalacja przyłączeniowa z częścią armatury do dmuchawy (dostawa dmuchawy, filtra powietrza, zaworu bezpieczeństwa, zaworu zwrotnego, przyłącza elastycznego po stronie Inwestora),

· Rozdzielnia technologiczna – w rozdzielni należy przewidzieć rezerwę w wielkości 30%,

· Rozdzielnia główna,

· Sprężarki powietrza – 2 szt., 

· Instalacja ze stali kwasoodpornej wraz z siłownikami pneumatycznymi,

· Rozdzielnia pneumatyczna,

· Instalacja sprężonego powietrza do aeracji wody i zasilania siłowników pneumatycznych,

· Instalacja sprężonego powietrza i wody do płukania filtrów,

· Podłączenie istniejącego chloratora,

· Zawory na i odpowietrzające na filtry i aerator wraz z instalacją wprowadzoną do kanalizacji,

· Podłączenie wszystkich urządzeń do nowej szafy RG i RT,

· Istniejące okablowanie wpiąć do szafy (gniazdka i oświetlenie)

· Monitoring Stacji Uzdatniania Wody – rozbudowa systemu istniejącego w siedzibie Zakładu Komunalnego przy ul. Sportowej 3 w Kleszczewie. Monitoring pracy urządzeń i parametrów pracy SUW – informacja SMS, monitoring karta SIM. Zdalny przesył danych – karta SIM.

· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej: 2 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej na płycie CD.

AKTUALNY SCHEMAT SUW NAGRADOWICE
 (PRZED MODERNIZACJĄ) 
[image: image3.png]SUW NAGRADOWICE

Hoxame = 0.48 MPa 13630 mopm

Quax= 25,0 m3/h

.Eom ’ - ot Q = 131 400 m*

Q. = 131 400 m* Vanr = 7,96 m/h

L

Qe topuszezsine = 22,6 m3/h

i dia V 5,10 m/h G s
il \ PR WY




1.1. Aerator – dostawa Inwestora

Proces  napowietrzania  wody  surowej  odbywać  się będzie  w  aeratorze  ciśnieniowym i mieszaczu rurowym.  Odpowiednia  ilość  powietrza  w  aeratorze  regulowana będzie  za  pośrednictwem elektrozaworu  i rotametru umieszczonych w Rozdzielni Pneumatycznej.  Układ  sterowania aeratorem pozwala na jego pracę w dwóch trybach tj.: 

· automatycznym  -  otwarcie  elektrozaworu  doprowadzającego  sprężone  powietrze  uaktywnione jest załączeniem którejkolwiek pompy głębinowej, 

· „ręcznym”  –  otwarcie  elektrozaworu  doprowadzającego  sprężone  powietrze  do  aeratora  możliwe  jest niezależnie od pracy automatycznej 

Do  wyboru  trybu  pracy  aeratora  przeznaczony  jest  przełącznik  3-położeniowy   zamontowany  na  drzwiach  zewnętrznych  rozdzielnicy  „RT”.  W  położeniu  „Auto” elektrozawór  jest  otwierany  lub  zamykany  na  podstawie  sygnału  ze sterownika,  w  położeniu  „ZERO”  elektrozawór pozostaje  zamknięty  niezależnie  od  warunków,  w  położeniu  „RĘKA”  uzyskuje się możliwość sterowania ręcznego zaworem.

1.2. Filtry ciśnieniowe – dostawa Inwestora

Układ technologiczny będzie się składał z 2 szt. filtrów ciśnieniowych o średnicy DN1500 (docelowy układ będzie się składał z 3 szt. filtrów DN1500).

Proces  filtracji  wody  będzie przebiegać w  systemie  jednostopniowym.

Każdy z dwóch filtrów wyposażony zostanie przez Wykonawcę w: 

-  sześć  przepustnic  odcinających  z  napędem  pneumatycznym  dwustronnego  działania, zaworem elektromagnetycznym  rozdzielającym  monostabilnym  5/2  drożnym  i z krańcówkami otwarcia/zamknięcia.
Proces  uzdatniania  wody  w  trybie  automatycznym  odbywać  się będzie  pod  nadzorem  sterownika swobodnie  programowalnego  PLC.  Proces płukania  filtrów  odbywać  się będzie  w  systemie  wodno powietrznym. 

Proces płukania będzie  się  składał  z  fazy płukania  wodą  oraz  fazy płukania  powietrzem  wraz  z  „dopłukiwaniem” czyli  odprowadzeniem  pierwszego  filtratu,  przez  okres  nastawiany  na  panelu  operatorskim,  do  zbiornika wód popłucznych. Woda  do płukania złoża  filtracyjnego  dostarczana będzie  za  pomocą  pompy płuczącej, załączanej w trybie automatycznym, przez sterownik PLC. 

Rozpoczęcie procesu płukania filtrów uzależnione może być od dwóch czynników tj.: 

-  od ilości wody która przepłynęła przez stację od ostatniego płukania filtrów, 

-  od aktualnego czasu. 

Sterownik  PLC  na  podstawie  wskazań  przepływomierzy  zlicza  ilość  wody  która  przepłynęła  przez  filtry.  Jeżeli  stan  licznika przepływu  w  sterowniku  PLC  przekroczy  zadaną  wartość,  wówczas  zostanie  uruchomiony  proces płukania.  Wbudowany  zegar  czasu  rzeczywistego  sterownika  pozwala  na  określenie  dowolnego przedziału  czasowego,  w  którym  może  zostać  zrealizowane płukanie  i  odstępów  czasowych  pomiędzy płukaniem kolejnych filtrów. 

Układ  sterowania  procesem płukania filtrów poza trybem automatycznym wyposażony jest dodatkowo w możliwość  przejścia  w  tryb  sterowania  „ręcznego”.  Pozwala  to  na  uruchomienie  procesu płukania dowolnego filtra niezależnie od w/w warunków z poziomu panelu operatorskiego na rozdzielnicy„RT”. 

Przeprowadzenie płukania  wybranego  filtra  w  trybie  „ręcznym”  wymagać będzie  odpowiedniego przygotowania  urządzeń  układu  technologicznego  (przepustnic  pneumatycznych  na  filtrach ) oraz ręcznego załączenia pompy płuczącej oraz dmuchawy. 

1.3. Pompa płuczna– dostawa Inwestora
Inwestor dostarczy pompę typu NB 80-200/214/ 5,5 kW firmy Grundfos.

Parametry pompy płucznej:

	
	SUW Nagradowice 

	Maksymalna wydajność godzinowa
	Qhmax
= 80  [m3/h],

	Minimalne ciśnienie za pompą
	Pmin
= 1,2 [bar],

	Zasilanie pompy
	Dwa zbiorniki otwarte z napływem (poziome) o objętości całkowitej 50 m3 każdy

	Montaż
	Na indywidualnej ramie, wykonanie ramy do pompy jest w zakresie prac Wykonawcy

	Średnica filtrów ciśnieniowych
	Ø 1500 mm – 2 szt.


Pompa płuczna  przeznaczona będzie  do  podawania  wody  w  procesie płukania  filtrów.  Zasilanie  pompy płuczącej należy wyprowadzić    z  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT.  
Układ sterowania pompą płuczącą ma pozwalać na jej pracę w dwóch trybach tj.: 

· w trybie automatycznym (podstawowy tryb pracy), 

· w trybie „ręcznym”. 
Wybór  trybu  pracy  pompy płucznej  oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT. 

Układ  w  trybie  pracy niezależnie  od  zabezpieczeń  programowych  wyposażany  jest w następujące bloki zabezpieczające: 

· zabezpieczenie  pompy  przed  pracą  na  suchobiegu  w  zbiorniku  magazynowym  wody  –  realizowane przez  sondy  hydrostatyczne.  Obniżenie  poziomu  wody  poniżej  poziomu suchobiegu spowoduje wyłączenie pompy płuczącej. Ponowne uruchomienie pompy możliwe będzie po napełnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu. 

· zabezpieczenie  przed  rozpoczęciem płukania  ze  zbyt  małą  ilością  wody  w  zbiorniku  magazynowym, 

· zabezpieczenie  przed  pracą  niepełnofazową  oraz  zanikiem  napięcia  zasilania  -  realizowane  przez czujnik kolejności faz. 

Zadziałanie  tych  zabezpieczeń  powoduje  wyłączenie  układu i sygnalizacja na panelu szafy RT. 

W algorytmie pracy pompy płucznej należy uwzględnić między innymi:

1. Podczas pracy pompy płucznej nie pracuje zestaw hydroforowy (brak tłoczenia wody na sieć), płukanie należy ustawić w godzinach nocnych pomiędzy godziną 1.00 a 4.00.

2. Płukanie  może się rozpocząć gdy zbiorniki retencyjne są napełnione.
3. Podczas płukania jednego filtra drugi filtr pracuje. 
W  trybie  sterowania  „ręcznego”  możliwe będzie  załączenie  pompy płuczącej  niezależnie  od sterownika  PLC.  Ten  tryb  pracy będzie  wykorzystywany  w  przypadku płukania  filtrów  w  systemie „ręcznym”. 

W tym trybie pracy wszystkie zabezpieczenia działają tak jak w pracy automatycznej. 

Pompa płucząca będzie  zabezpieczona  przed  skutkami  zwarcia  lub  przeciążenia  za  pomocą wyłącznika  silnikowego  oraz  przed  pracą  niepełnofazową  i  zanikiem  napięcia  zasilania  -  przez  czujnik kolejności faz. 

Zestaw pompy płucznej składa się z następujących elementów:

· Pompa pozioma NB 80-200/214/ 5,5 kW firmy Grundfos – dostawa Inwestora, 
Pozostałe elementy zestawu pompy płuczącej – dostawa i montaż Wykonawca:

· Kolektora ssawnego ze stali kwasoodporne – wykonanie podłączenia do istniejącego kolektora zestawu hydroforowego,
· Kolektora tłocznego ze stali kwasoodpornej,
· Łącznik amortyzacyjny ZKB zamontowany na tłoczeniu,

· Armatury zwrotnej i odcinającej na ssaniu i tłoczeniu,
·   Kołnierze luźne i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

1.4. Dmuchawa – dostawa Inwestora
Inwestor dostarczy dmuchawę typu SCL K07RMD /5,5 kW wraz z pakietem wyposażenia do dmuchawy FPZ tj. filtr powietrza, zawór bezpieczeństwa, zawór klapowy zwrotny, przyłącze elastyczne.
Parametry dmuchawy:

	
	SUW Nagradowice

	Maksymalna wydajność godzinowa przy pmin
	Qhmax
= 100 [m3/h],

	Minimalne ciśnienie za dmuchawą
	Pmin
= 0,5 [bar],

	Montaż
	Na ramie indywidualnej, dostawa i montaż ramy po stronie Wykonawcy

	Średnica filtrów ciśnieniowych
	Ø 1500 mm – 2 szt.


Zastosowana w układzie technologicznym dmuchawa przeznaczona jest do celów spulchniania złoża filtracyjnego w procesie płukania filtrów. Zasilanie dmuchawy należy wyprowadzić z rozdzielnicy RT.

Układ sterowania dmuchawą ma pozwalać na jej pracę w dwóch trybach tj.: 

· w trybie automatycznym (podstawowy tryb pracy), 

· w trybie „ręcznym”. 

Wybór  trybu  pracy  dmuchawy oraz  jej  załączenie  w  trybie  „ręcznym” będzie  się  odbywać  za pomocą  przełącznika  umieszczonego  na  elewacji  zewnętrznej  rozdzielnicy  zasilająco-sterowniczej  RT. 

Dmuchawa będzie  zabezpieczona  przed  skutkami  zwarcia  lub  przeciążenia  za  pomocą wyłącznika  silnikowego  oraz  przed  pracą  niepełnofazową  i  zanikiem  napięcia  zasilania  -  przez  czujnik kolejności faz. 
Uwaga:
Za dmuchawą na instalacji  należy wykonać syfon – instalacja ze stali kwasoodpornej.
Zestaw dmuchawy ma składać się z następujących elementów:

· Dmuchawy typu SCL K07RMD /5,5 kW – dostawa Inwestora,
· Zaworu bezpieczeństwa – dostawa Inwestora, 

· Zaworu zwrotnego – dostawa Inwestora,

· Filtr powietrza – dostawa Inwestora,

· Przyłącze elastyczne – dostawa Inwestora, 

Pozostałe elementy zestawu dmuchawy – dostawa i montaż Wykonawca:

· Łącznik amortyzacyjny ZKB, 

· Przepustnica odcinająca 

· Orurowania – rur i kształtek ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

· Kołnierze i połączenia śrubowe - ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881;

· Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

· Zestaw dmuchawy ma posiadać atest PZH,
1.5. Rozdzielnia Główna – RG

W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany zdemontować starą rozdzielnię główną i dostarczyć nową wraz z jej montażem i podłączeniem urządzeń.
Specyfikacja urządzeń do podłączenia w rozdzielni głównej
	Szafa RG – ROZDZIELNIA GŁÓWNA



	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Ujęcie wody i SUW Nagradowice

	
	
	Urządzenie do podłączenia w 2019 r. w ramach zamówienia



	1
	Rozdzielnia zestawu hydroforowego – RZH


	Istnieje na obiekcie należy przepiąć do nowej rozdzielni technologicznej

	2
	Rozdzielnia technologiczna – RT


	Do wykonania w ramach zamówienia – w szafie należy przewidzieć rezerwę w wielkości 30%

	3
	Oświetlenie wewnętrzne


	Do przepięcia istniejące oświetlenie

	4
	Oświetlenie zewnętrzne budynku


	Zostawić wyjście

	5
	Gniazdka w budynku
	Do wykonania w ramach zamówienia

1) Do przepięcia istniejące gniazdka

2) Obok RT wykonać indywidualny zestaw gniazdek składający się z:
a) Dwóch gniazdek 230 V z zabezpieczeniami 20 A,
b) Dwóch gniazd siłowych 380 V z zabezpieczeniami 32A i 64 A



	7
	Połączenie z agregatem prądotwórczym
	Należy przygotować wyjście do podłączenia SZR w przyszłości

	8
	Kompensacja mocy biernej


	należy wykonać kompensację mocy biernej, wykonanie baterii kondensatorów jest w zakresie prac Wykonawcy


	9
	Okablowanie do ogrzewania obudowy studni głębinowych


	Jest wykonane do jednej studni, należy przewidzieć podłączenie drugiej studni

	
	Rezerwa
	Tak, w wielkości 30 %


1.6. Rozdzielnia technologiczna - RT

W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany zdemontować starą rozdzielnię technologiczną i dostarczyć nową wraz z jej montażem i podłączeniem urządzeń.
Specyfikacja urządzeń do podłączenia w rozdzielni technologicznej:

	Szafa RT



	L.p.
	Rodzaj urządzenia
	Ujęcie wody i SUW Nagradowice

	
	
	Istniejące urządzenie
	Urządzenie do podłączenia w 2019 r.
	Ilość urządzeń podłączonych po 2019 r.

	
	Urządzenia do połącznia w ramach niniejszego zamówienia



	1.
	Pompa głębinowa
	1 szt.
	1 szt.

Należy przewidzieć możliwość podłączenia drugiej pompy
	2 szt.

	2.
	Zbiorniki retencyjne
	2 szt.
	2 szt.


	4 szt.

	3.
	Sonda w studni głębinowej
	       1 szt.
	1 szt. – nowa sonda
Należy przewidzieć możliwość podłączenia drugiej sondy 
	2 szt.

	4.
	Sonda w zbiorniku retencyjnym
	1 szt.
	1 szt. – nowa sonda
	2 szt.

	5.
	Układ pływakowy zbiornika retencyjnego.
	2 zbiorniki 

4 pływaki
	2 zbiorniki 

4 pływaki
- nowe układy pływaków
	2 zbiorniki
4 pływaki

	6.
	Pompa płuczna
	-
	1 szt.
	1 szt.

	7.
	Dmuchawa
	-
	1 szt.
	1 szt.

	8.
	Sprężarka
	2 szt.
	2 szt.

Należy uwzględnić nowe sprężarki
	2 szt.

	9.
	Chlorator
	1 szt.
	1 szt.
	1 szt.

	
	Automatyka SUW w tym zasilanie przepustnic z napędami pneumatycznymi
	-
	1 kpl.
Do wykonania w ramach zamówienia dla dwóch zbiorników filtracyjnych DN1500
	1 kpl.
Automatyka dla trzech zbiorników filtracyjnych DN1500

	10.
	Przepływomierz wody surowej 
	1 szt. 
	1 szt.

Należy przemontować istniejący
	2 szt.

	11.
	Wodomierz wody płucznej NK
	-
	1 szt.

Dostawa Inwestora
	1 szt.

	12.
	Wodomierz wody sieciowej NK
	1 szt.
	1 szt.

Dostawa Inwestora
	1 szt.

	13.
	Przepływomierz za filtrami 
	0 szt.
	2 szt.
W zakresie dostawy Wykonawcy
	3 szt.

	14.
	Układ sterowania automatycznym płukaniem filtrów
	-
	1 kpl. dla dwóch filtrów
	1 kpl. dla trzech filtrów

	15.
	Monitoring pracy urządzeń i parametrów pracy stacji
	Informacja SMS, monitoring karta SIM 
	zbiorniki retencyjne, pompy Io pompy IIo (przepływ, ciśnienie, awarie, raporty), - wg specyfikacj, system SCADA
	zbiorniki retencyjne, pompy Io pompy IIo (przepływ, ciśnienie, awarie, raporty), - wg specyfikacji, system SCADA

	16.
	Zdalny internetowy przesył danych
	-
	Do wykonania karta SIM 
	Do wykonania

aktualizacja

	17.
	Monitoring obiektu
	-
	1 kpl. W programie
- krańcówki włazów na studniach, włazów na zbiornikach retencyjnych, drzwi wejściowych
	1 kpl. - aktualizacja


1.7. Sprężarki i rozdzielnia pneumatyczna z układem automatycznej regulacji przygotowanego powietrza
Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 szt. sprężarek tłokowych bezolejowych Kaeser Kompressoren lub równoważny typ KCT 401-250 St ze zbiornikiem 250l  z funkcją automatycznego restartu. Projektuje się sprężarkę podstawowa i rezerwową
Parametry:

Q1= 15,6 m3/h

Ilość 2 szt. 
Wyposażenie

· zawór zwrotny, manometr, zawór bezpieczeństwa,  

· nastawny włącznik ciśnieniowy z włącznikiem zasilania i odciążeniem rozruchu

· zawór spustu kondensatu 

Projektowane  w  układzie  technologicznym  agregaty  sprężarkowe  przeznaczone są do  wytwarzania  sprężonego  powietrza  dla  celów  napowietrzania  wody  surowej  w aeratorze  oraz  na  potrzeby  sterowania  przepustnicami  odcinającymi  z  napędem pneumatycznym. 

Zasilanie sprężarki należy wyprowadzić z rozdzielnicy „RT”. 

Podłączenie  kabla  zasilającego  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  dokumentacji techniczno-ruchowej  sprężarki.  W pobliżu  sprężarki  należy  zamontować  łącznik  krzywkowy  ozn.  WBS  w obudowie  szczelnej  Wyłącznik  WBS będzie pełnił  rolę  wyłącznika  odcinającego  napięcie  zasilania  sprężarki,  w  przypadku  przeglądu  sprężarki  lub  jej naprawy. 

Sprężarka zaprojektowana w układzie posiada własny regulator (presostat), który utrzymuje ciśnienie w instalacji między  nastawionymi  wartościami.  Regulator  samoczynnie  bez  udziału  sterownika  PLC  załącza  i  wyłącza sprężarkę utrzymując nastawioną wartość ciśnienia powietrza w zbiorniku. W  instalacji  sprężonego  powietrza (Rozdzielnia Pneumatyczna)  kontrolowany będzie   poziom  ciśnienia  za pośrednictwem  przetwornika ciśnienia  o  zakresie  pomiarowym  0-10bar. 

Spadek  ciśnienia  w  instalacji  sprężonego  powietrza  poniżej  wartości  nastawionej  będzie sygnalizowany  wyświetleniem komunikatu na panelu operatorskim, na wizualizacji oraz zatrzymaniem SUW. Zadziałanie  przekaźnika nadprądowego  sprężarki  w  rozdzielnicy  ozn.  „RT” i jednoczesny spadek ciśnienia sprężonego powietrza spowoduje wyświetlenie  komunikatu  o  awarii  na  panelu operatorskim.  

Uwaga:

W ramach zadania należy wykonać rozdzielnię pneumatyczną do docelowego układu tzn. dla 3 szt. filtrów ciśnieniowych.
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz czystości powietrza, zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia powietrza, ilości podawanego powietrza (wraz z jego automatyczną regulacją) oraz czystości.

Rozdzielnia pneumatyczna jest sprzężona z układem sterowania pracą SUW znajdującym się w rozdzielni technologicznej, dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zdalne sterowanie ilością podawanego powietrza na aeratory lub (mieszacz/e wodno-powietrzne) oraz monitoring ilości powietrza dostarczanego do układu napowietrzania i monitoring ciśnienia zasilającego napędy pneumatyczne. Sterowanie ilością podawanego na aeratory powietrza odbywa się w oparciu o informacje przesyłane z przepływomierza umieszczonego na rurociągu wody surowej (przed aeratorami) oraz na podstawie zadanej w sterowniku procentowej wartości ilości litrów powietrza/m3 wody. Rozwiązanie takie gwarantuje zapewnienie poprawnych parametrów napowietrzania niezbędnych dla procesów uzdatniania oraz zmniejsza zużycie sprzętu (sprężarek) oraz energii elektrycznej niezbędnej do ich zasilenia.

W skład rozdzielni pneumatycznej wchodzą między innymi następujące elementy:
· Zawór odcinająco – napowietrzający

· Filtro – reduktor

· filtr powietrza

· przetwornik ciśnienia

· regulator ciśnienia

· filtr mgły olejowej

· zawór elektromagnetyczny

· Rotametr 

· Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW

· Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW

· zawór zwrotny

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie. 

Rozprowadzenie powietrza do zasilania siłowników za pomocą wężyków poliamidowych 8 mm.

Rozdzielnia pneumatyczna ma posiadać atest PZH.

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej

·  zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu (otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła)

·  Filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej siłowniki – wymagana wartość  6 bar. 

· przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał binarny z  przekaźnika przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku wartości (około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW

· elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody. W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach rozdzielni technologicznej SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się w pozycji „auto” 

· regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania.  Przez obrót z dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić należy żądany przepływ 

Wymagane ciśnienie powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 Mpa. 

· filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej.

· rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając od dołu do góry kanału   pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak.

· Układ pomiaru ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW.

· Automatyczny układ regulacji ilości przepływającego powietrza sprzężony ze sterownikiem SUW wykorzystujący proporcjonalny regulator przepływu z napędem elektrycznym.

· zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji

1.8. Rurociągi technologiczne, instalacja powietrza

Wszystkie rurociągi technologiczne (woda + powietrze z dmuchawy), kołnierze i śruby wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301  (X5CrNi 18-10) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali kwasoodpornej 1.4301  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Na kolektorach należy zamontować kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączeniowej z obu stron kolektora.

Specyfikacja projektowanych rurociągów

· nominalne ciśnienie pracy PN10
· grubości ścianek

· rurociąg DN 25 – DN 200 – 2 mm

· rurociąg DN 250 – DN 400 – 3 mm

Doprowadzenie powietrza ze sprężarki do Rozdzielni Pneumatycznej i dalej do aeratora projektuje się z wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 12-15 mm.
Rozprowadzenie powietrza z Rozdzielni Pneumatycznej do siłowników przy filtrach projektuje się z wężyków i kształtek pneumatycznych. Wężyk poliamidowy fi 8-10 mm.
1.9. Technologia montażu zestawów technologicznych

Uwaga:
1) Należy wykonać odejście na zbiornik filtracyjny nr 1 i zaślepić. Jest to trzeci zbiornik, który będzie montowany w przyszłości.

2) Przed istniejącym mieszaczem rurowym (do przemontowania) należy zamontować trójnik do podłączenia w przyszłości drugiej pompy głębinowej.

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego powinna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności powinien odbywać się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt.

Na obiekt należy dostarczyć kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu kontroli jakości. Orurowanie stacji należy wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację. 

1.10. Przetworniki ciśnienia

W celu kontroli ciśnienia na układzie technologicznym zaprojektowano przetworniki ciśnienia itp. MBS 1900 lub równoważny:
- na rurociągu wody surowej

- na tłoczeniu pompy płucznej

- na tłoczeniu dmuchawy

- na tłoczeniu zestawu pomp sieciowych

- w rozdzielni pneumatycznej

1.11. Przepustnice odcinające, zawory zwrotne, łączniki amortyzacyjne

Na rurociągach układu technologicznego zaprojektowano następującą armaturę odcinającą:

Uwaga:
Przed wszystkimi przepływomierzami elektromagnetycznymi należy zamontować napędy z przekładnią ślimakową.

- Przepustnice odcinające z dźwignią ręczną

Przepustnica bezkołnierzowa np. SYLAX lub równoważny z napędem ręcznym dźwigniowym lub równoważne; dysk: AISI316; wykładzina: EPDM; korpus: GG25 epoksyd.; Pnom=1,6 Mpa, tmax=120°C.
· Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy).

· Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych elementów wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji

· Wielostopniowy system uszczelnienia trzpienia

· Jednoczęściowy trzpień połączony wpustem wieloklinowym z dyskiem pozwala na jego samocentrowanie 

· Wymienna wykładzina EPDM i dysk AISI316

· Korpus z żeliwa szarego GG25

· Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017

· Łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali ocynkowanej powleczona PTFE

· Uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy Nitryl/FKM 

- zawory zwrotne typ 402 lub równoważne

· Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim przemieszczeniu wspomagany sprężyną

· Praca w dowolnym położeniu, Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta budowa

· Zawór nie generujący uderzeń hydraulicznych

· Temp. Pracy -10… +100 st.C

· Korpus: żeliwo szare epoksydowane

· Doskonała szczelność dzięki płaskiej uszczelce (EPDM)

· Zawieradło (grzyb zaworu) DN80-400 żeliwo szare epoksydowane

· Trzpień zaworu – brąz

- łączniki amortyzacyjne 

· Mieszek wykonany z gumy syntetycznej, 

· wzmocnienie – oplot nylonowy, 

· stalowe pierścienie wzmacniające, 

· kołnierze ze stali nierdzewnej

1.12. System wizualizacji i monitoringu SUW Nagradowice
Komunikaty SMS
W ramach zadania należy wykonać przesył danych w postaci wiadomości tekstowych SMS na 4 numery telefonów. 

Lista komunikatów SMS:

1. ,,Nagradowice brak zasilania sieć’’

2. ,,Nagradowice praca agregatu’’

3. ,,Nagradowice zasilanie sieć OK’’

4. ,,Nagradowice stop agregat’’

5. ,,Nagradowice minimum wody’’

6. ,,Nagradowice woda OK’’

7. ,,Nagradowice awaria falownika’’

8. ,,Nagradowice awaria sterownika SUW’’

9. ,,Nagradowice sterownik SUW OK’’

10. ,,Nagradowice ciśnienie sieć min’’ np. 2,5 bara utrzymujące się minimum przez np. 5 min,
11. ,,Nagradowice ciśnienie sieć OK’’ np. 4,0 bary utrzymujące się minimum przez np. 5 min od osiągnięcia stanu min.
Uwaga:

1. SUW Nagradowice należy włączyć do istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu z zastrzeżeniem, że wszystkie koszty związane z rozbudową systemu pokrywa Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia.

2. System wizualizacji ma być oparty na licencjonowanym pakiecie oprogramowania SCADA z rejestracją danych na komputerze zamontowanym w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o. ul. Sportowa 3. 

Aby udostępnić nadzór nad pracą urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, projektuje się wykonanie rozbudowy systemu umożliwiającego wizualizację i monitorowanie urządzeń, pozwalającego zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzeń oraz graficznej interpretacji ich pracy (wizualizacji). 
W celu prowadzenia zdalnego nadzoru pracy urządzeń inwestor/użytkownik zapewni kartę SIM do przesyłu danych na odległość (do siedziby użytkownika).
Monitoring SUW ma pozwalać między innymi na bieżącą obserwację parametrów pracy urządzeń, rejestrację wybranych parametrów w plikach historycznych oraz ich wyświetlanie w formie wykresów.

Szczegóły:

· rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem PLC z udostępnionymi rejestrami,
· rozdzielnica zestawu hydroforowego ze sterownikiem dedykowanym z udostępnionymi rejestrami, 
· rejestracja zdarzeń historycznych (alarmowych, załączeń/wyłączeń dotycząca urządzeń wymienionych poniżej w pkt. wizualizacja urządzeń (schemat technologiczny),
· wykresy bieżące – możliwość włączenia wykresu i podgląd wartości zmiennych na wykresie w czasie rzeczywistym,
· wykresy historyczne – wszystkie parametry przedstawione na wykresie z możliwością wyboru przedziału czasowego (za okres min 1 rok wstecz),
· animacja obiektów – stan urządzeń: praca, awaria, postój, suchobieg, brak komunikacji; (stan przepustnic: otwarta/zamknięta – funkcja wyłączona do czasu wykonania pełnej automatyki SUW),
· dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową (ze wszystkimi funkcjonalnościami głównej aplikacji dla 2 użytkowników, 
· lokalny dostęp do aplikacji przez 2 użytkowników (tylko podgląd) + 1 admin (pełen dostęp),
· archiwizacja danych.
Uwaga:

W ramach monitoringu należy zapewnić ciągłość przesyłanych danych, raportów i wykresów.
Uwaga:

Zamawiający dysponuje nowym (nieużywanym) ruter-em ZTE MF286. 
Ruter ten zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy

Wizualizacja urządzeń  (schemat technologiczny).

Dla SUW wizualizowane będą zmienne zaprojektowane dla danych urządzeń.

Zakłada się, że w systemie wizualizowane będą między innymi następujące zmienne procesowe:

· poziom i objętość wody w zbiornikach retencyjnych (sonda hydrostatyczna w rurze pomiarowej),
· poziom wody w studniach (sonda hydrostatyczna w studni),
· ciśnienie wody za pompą płuczną (przetwornik ciśnienia),
· ciśnienie powietrza za dmuchawą (przetwornik ciśnienia),
· przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),
· stany dla pompy głębinowej (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),
· stany dla dmuchawy (gotowość/praca/awaria/odstawiona),
· stany dla pompy płucznej (gotowość/praca/awaria/odstawiona/suchobieg),
· stan dla sprężarek (praca/awaria),
· awaria chloratora,
· Informacja o poziomie wody w zbiorniku co 1 minutę 

· awaria zasilania,
· awaria przetworników,
· poziom wody w studni,
· dla zestawu hydroforowego:

· stan pracy dla pomp (gotowość/praca/awaria/suchobieg/odstawiona),
· ciśnienie za zestawem hydroforowym,
· częstotliwość na wyjściu przetwornicy,

· awaria zestawu hydroforowego.
W systemie wizualizacji należy przewidzieć poniższe funkcje:
· poziom wód popłucznych w odstojniku  -  przewidzieć w przyszłości montaż sondy hydrostatycznej w odstojniku,

· ciśnienie powietrza za rozdzielnią pneumatyczną (przetwornik ciśnienia),

· ciśnienie wody przed filtrami (przetwornik ciśnienia),

· ciśnienie wody za filtrami (przetwornik ciśnienia),

· przepływ wody przez przepływomierz wody surowej (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość), 
· przepływ wody przez przepływomierze wody za filtrami (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

· przepływ wody przez wodomierz wody płucznej (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

· przepływ wody przez wodomierz wody na sieć (przepływ chwilowy oraz zliczona objętość),

· stan pracy filtra (praca/ płukanie),

· stan wysterowania przepustnic filtrów (otwarta/zamknięta),

· stany dla pompy w odstojniku (gotowość/praca/awaria/odstawiona/suchobieg) przewidzieć w montaż pompy w odstojniku w przyszłości,

· stany dla przepustnicy odstojnika (gotowość/otwarta/zamknięta/awaria) – przewidzieć do montażu w przyszłości,

· kontrola krańcówek włazów/drzwi,

· awaria niskie ciśnienie powietrza,

· stop SUW,

Wykresy
Udostępnione zostaną między innymi wykresy z dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

· poziom wody w zbiornikach retencyjnych,
· wartość ciśnienia za zestawem hydroforowym,
· wartość przepływów przez wodomierze i przepływomierze,
· czas pracy pomp,
· przepływ wody na sieć, 
Raporty
Udostępnione zostaną między innymi raporty:

Raport z dnia – między innymi: chwilowy i maksymalny, 

Raport miesięczny,

Raport godzinowy,

Raport dla dowolnie wybranego zakresu czasowego,
Raport dobowy – sumaryczna informacja z całej doby,
Udostępniona zostanie możliwość generowania raportów (dobowe/miesięczne) dla dowolnie wybieranego zakresu czasowego:

· zliczanie przepływu (wartość średnia/maksimum/minimum),
· czas pracy pompy,
· liczba załączeń pompy.

Historia zdarzeń

Udostępniona zostane między innymi historia zdarzeń:

Lista komunikatów zawierać będzie wszystkie zdarzenia istotne dla procesu.

· stany pompy głębinowej/pomp zestawu hydroforowego/pompy płucznej /dmuchawy (praca/awaria),
· wystąpienie suchobiegu pomp głębinowych,
· wystąpienie suchobiegu zestawu hydroforowego,
· awaria zasilania,
· brak komunikacji,
· awaria przetworników (sonda hydrostatyczna, przetwornik ciśnienia).
Uwaga: 
System monitoringu i wizualizacji musi posiadać możliwość rozbudowy.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Inwestorowi wszystkie licencje, klucze, hasła dostępu umożliwiające wykonanie rozbudowy przez inną firmę.

2.0. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH

	Elementy przedmiaru robót
	Ilość

łączna

	Zestaw aeracji DN 1000
· Areator ciśnieniowy DN=1000mm – dostawa Inwestora 

Pozostały osprzęt, dostawa i montaż Wykonawca:
· Odpowietrznik, typ 1.12G 1” ze stali CrNiMo 1.4404; 

· 2 przepustnice z napędem ręcznym;

· Orurowania – rur i kształtek, ze stali kwasoodpornej 1.4301; Kołnierze i połączenia śrubowe – ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Manometry z podziałką co 0,01 Mpa;

· Zawór bezpieczeństwa;

· Przetwornik ciśnienia przed aeratorem

· Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania;

· Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Przewody elastyczne; 
	1 kpl

	Rozdzielnia pneumatyczna  - dostawa i montaż Wykonawca:

· filtr powietrza;                                        - reduktor

· filtro-reduktor;                                        - manometry

· filtr mgły olejowej;                                  - rotametr

· zawór dławiąco-zwrotny;                       - czujnik ciśnienia zasilającego siłowniki

· zawór elektromagnetyczny;                   - zawór odcinający


	1 kpl

	Sprężarka tłokowa bezolejowa firmy Kaeser Kompressoren lub równoważny typ KCT 401-250 St ze zbiornikiem 250l  z funkcją automatycznego restartu. Projektuje się sprężarkę podstawowa i rezerwową
– dostawa i montaż Wykonawca


	2 kpl

	Zestaw filtracyjny– odżelazianie, odmanganianie

· Filtr ciśnieniowy ze stali czarnej,  Dn= 1500 mm, - 2 szt. – dostawa Inwestora:
Pozostały osprzęt, dostawa i montaż Wykonawca:
· Odpowietrznik typ 1.12G ¾”; ze stali CrNiMo 1.4404; 

· 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi i z krańcówkami otwarcia/zamknięcia; 

· Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Kołnierze i połączenia śrubowe – ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Konstrukcja wsporcza wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Zawór czerpalny do poboru próbek, przystosowany do opalania;

· Przewody elastyczne; Spust.
	2 kpl

	Zestaw dmuchawy 

Dostawa Inwestora, montaż Wykonawca:
· Dmuchawa, P=5,5 kW 
· Zawór bezpieczeństwa;
· Zawór zwrotny 

· Przewód elastyczny,

· Filtr powietrza, 

Pozostały osprzęt, dostawa i montaż Wykonawca:
· Łącznik amortyzacyjny ZKB;

· Przepustnica odcinająca 

· Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu

· Orurowania z rur i kształtek ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Kołnierze i połączenia śrubowe – ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami ze stali kwasoodpornej 1.4301.


	1 kpl

	Zestaw pompy płucznej 

· Pompa typu NB; P= 5,5 kW; - dostawa Inwestor, montaż Wykonawca,
Pozostały osprzęt, dostawa i montaż Wykonawca:
· Kolektor ssawny  i tłoczny ze stali kwasoodpornej1.4301;

· Rama konstrukcyjna ze stali kwasoodpornej1.4301;

· Kołnierze luźne i połączenia śrubowe – ze stali kwasoodpornej 1.4301;

· Armatura zwrotna i odcinająca na ssaniu i tłoczeniu

· Przetwornik ciśnienia na tłoczeniu
	1 kpl

	Zestaw hydroforowy 
· istniejący
	1 kpl

	Dozownik podchlorynu sodu

· istniejący
	1 kpl

	Rury, kształtki, kołnierze, śruby, konstrukcja nośna, obejmy, łączniki amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi, – ze stali kwasoodpornej1.4301.

Stosować kołnierze łączeniowe w ze stali kwasoodpornej 1.4301 i osadzać na rurociągach zakończonych wyobleniem jako „luźne” i łączone za pomocą śrub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 1.4301. 
	1 kpl

	Zawór bezpieczeństwa za zestawem hydroforowym
	1

	Przepływomierze  - 2 szt. za filtrami DN 50 dostawa i montaż Wykonawca
Przepływomierz woda surowa – dostawa Inwestora, montaż Wykonawca

Wodomierz woda sieciowa i płuczna - dostawa Inwestora, montaż Wykonawca


	4

	Rozdzielnia technologiczna 
	1

	Rozdzielnia główna
	1

	Rozbudowa systemu monitoringu
	1

	Transport
	1

	Rozruchy urządzeń
	1


3.0. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia dla SUW Nagradowice przez Wykonawcę.
3.1. Montaż pompy płucznej na ramie stalowej wraz z podłączeniem do rozdzielni technologicznej. Dostawa i montaż armatury do pompy płucznej,
3.2. Dostawa i montaż nowego orurowania technologicznego z armaturą dla  SUW Nagradowice ze stali kwasoodpornej ozn. 1.4301,

3.3. Wykonanie instalacji przyłączeniowych do urządzeń, instalację przyłączeniową należy wykonać ze stali kwasoodpornej o ozn. 1.4301, 
3.4. Wykonanie, dostawa i montaż nowych konstrukcji wsporczych pod instalacje, konstrukcje wsporcze należy wykonać ze stali kwasoodpornej o ozn. 1.4301.
3.5. Montaż zestawu dmuchawy wraz z instalacją przyłączeniową i aramturą. Dostawa i montaż części armatury do dmuchawy,
3.6. Wykonanie podłączenia istniejącej rozdzielni RZH z rozdzielnią technologiczną – RT, która wchodzi w zakres dostawy,
3.7. Dostawa i montaż rozdzielni RG, do rozdzielni RG należy przepiąć urządzenia technologiczne SUW i urządzenia potrzeb własnych SUW wg załączonej specyfikacji,

3.8. Dostawa i montaż rozdzielni RT, do rozdzielni RT należy przepiąć urządzenia technologiczne SUW i urządzenia potrzeb własnych SUW wg załączonej specyfikacji,

3.9. Roboty związane z demontażem starych rozdzielni elektrycznych w tym RG i RT,
3.10. Dostawa i montaż 2 szt. sprężarek,

3.11. Dostawa i montaż rozdzielni pneumatycznej,

3.12. Dostawa i montaż instalacji pneumatycznej,

3.13. Dostawa i montaż siłowników pneumatycznych – SUW ma pracować w pełnej automatyce w układzie jeden aerator i dwa filtry (w przyszłości trzy filtry) SUW w ramach zamówienia należy wyposażyć w siłowniki pneumatyczne dla dwóch filtrów,
3.14. Dostawa montaż i rozruch systemu do monitoringu i wizualizacji SUW – wpięcie do istniejącego systemu, monitoring musi zapewniać ciągłość przesyłu danych, 
3.15. Rozdzielnię RT należy wyposażyć w moduły zapewniające komunikację, 

3.16. Rozdzielnię RZH i RT wyposażyć w UPS-sy podtrzymujące napięcie po wyłączeniu napięcia sieciowego,

3.17. Dostawa i montaż 1 szt. sondy hydrostatycznej i kompletu pływaków do zbiorników wody czystej wraz z ułożeniem nowych kabli w ziemi pomiędzy sondą/ pływakami a rozdzielnią technologiczną, 

3.18. Dostawa i montaż 1 szt. sondy hydrostatycznej do studni głębinowej, pompa zawieszona jest na głębokości 24 m p.p.t. (góra pompy) wraz z ułożeniem kabli w ziemi pomiędzy sondą hydrostatyczną a rozdzielnią technologiczną,
3.19. Dostawa i montaż 1 kpl. kabli do zasilania ogrzewania w studni głębinowej wraz z ułożeniem kabli w ziemi pomiędzy studnią a rozdzielnią technologiczną,
3.20. Montaż wodomierzy/ przepływomierzy z rejestracją przepływu:

3.20.1. Na tłoczeniu zestawu hydroforowego MW 80 NK,

3.20.2. Wejście wody surowej z pompy głębinowej – istniejący przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN 80 w zabudowie rozłącznej. Wyświetlacze należy zamontować na ścianie i wykonać połączenia kablowe z czujnikiem,
3.20.3. Na tłoczeniu pompy płucznej MW 80 NK,
3.21. Dostawa i montaż dwóch przepływomierzy elektromagnetycznych DN 50 firmy Techmag lub równoważnych – montaż za filtrami,

3.22. Rozruch technologiczny i szkolenie obsługi dla wszystkich zainstalowanych urządzeń,

3.23. Obok RT należy wykonać indywidualny zestaw gniazdek,

3.24. Dokumentacja powykonawcza – 2 egz. w formie papierowej 1 egz. w formie elektronicznej.
3.25. Montaż zaworów bezpieczeństwa za pompą głębinową i za zestawem hydroforowym.

3.26. Montaż zaworów czerpalnych (do opalania) na wodzie surowej, za filtrami, wyjście wody na sieć wodociągową. 

3.27. Na tłoczeniu zestawu hydroforowego należy zamontować 2 szt. zbiorników przeponowych wodno powietrznych o objętości 2* 25 l.
3.0. Zakres prac wykonanych przez inwestora:
3.1. Dostawa i ustawienie 2 szt. filtrów ciśnieniowych DN 1500,
3.2. Dostawa złoża i zasypanie filtrów,
3.3. Dostawa i ustawienie aeratora ciśnieniowego 1 szt. DN 1000,
3.4. Dostawa pompy płucznej,
3.5. Dostawa dmuchawy z filtrem powietrza, zaworem bezpieczeństwa, klapowym zaworem zwrotnym i przyłączem elastycznym,
3.6. Wykonanie robót demontażowych w zakresie instalacji hydraulicznych (bez istniejących rozdzielni elektrycznych RG i RT demontaż, których jest w zakresie prac Wykonawcy) istniejących urządzeń w miejscu montażu nowych urządzeń. Prace demontażowe będą obejmowały demontaże istniejących instalacji, sprężarek, filtrów, 
3.7. Wyczyszczenie i dezynfekcja istniejących zbiorników wody czystej o pojemności 2 * 50 m3.

3.8. Remont kolumny pomiarowej przy zbiornikach wody czystej.

3.9. Dostawa wodomierzy/ przepływomierzy z rejestracją przepływu:

3.9.1. Na tłoczeniu zestawu hydroforowego MW 80NK,

3.9.2. Za pompą płuczną MW 80NK,

3.9.3. Wejście wody surowej z pompy głębinowej –przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN 80 w zabudowie rozłącznej. 
4.0. Podstawy wykonania zamówienia
4.1. Informacje zawarte w niniejszej SIWZ.
4.2. Wizje lokalne i ustalenia z użytkownikiem.
4.3. Obowiązujące prawo budowlane, rozporządzenia normy,  normatywy techniczne oraz przepisy związane z treścią opracowania.
5.0. Załączniki

5.1. Dokumentacja zdjęciowa.
5.2. Rzut budynku SUW z urządzeniami technologicznymi.

5.3. Przekrój przez budynek SUW z urządzeniami technologicznymi.

5.4. Schemat aktualnego uzbrojenia terenu SUW.

Uwaga do załączników 5.2. i 5.3.

1. Do filtra nr 1 (filtr najbliżej aeratora) należy zostawić odejścia i zaślepić, orurowanie tego filtra nie wchodzi w zakres dostawy i montażu.
2. Na rysunkach symbolicznie wszystkie przepustnice narysowane są z dźwignią ręczną, SUW należy zrealizować w pełnej automatyce z zastosowaniem siłowników pneumatycznych.
str. 1
str. 5

